- 江苏开放大学桥林校区食堂后场空调新风系统采购及安装项目需求方案

- 一、项目概况

- 江苏开放大学桥林校区一期将投入使用，为确保食堂后场舒适、卫生需求，拟采用公开招标采购食堂后场空调、新风系统采购及安装项目。学生食堂共计3层，计划配置3组VRV空调系统机组，3组冷热源新风系统机组，一台2匹吸顶分体空调，详细设备清单见下表，总预算金额为56万元。

- 需求清单

- 1.主要设备

| - 序号 | - 名称 | - 规格参数 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - VRV室外机组1 | - 制冷量≥61.5kw； - 制热量≥69kw； | - 组 | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - VRV室外机组2 | - 制冷量≥56kw； - 制热量≥63kw； | - 组 | - 1 |  |  |  |
| - 3 | - VRV室外机组3 | - 制冷量≥40kw； - 制热量≥45kw； | - 组 | - 1 |  |  |  |
| - 4 | - 空调嵌入式室内机 | - 根据设计图纸配置 | - 台 | - 38 |  |  | - 含室内机控制面板施工 |
| - 5 | - 新风系统室外机1 | - 制冷量≥28kw； - 制热量≥31.5kw； | - 组 | - 2 |  |  |  |
| - 6 | - 新风系统室外机2 | - 制冷量：≥22.4kW - 制热量≥25kw； | - 组 | - 1 |  |  |  |
| - 7 | - 新风系统室内机1 | - 风扇风量：≥2000 m3/h - 制冷量：≥28kW - 制热量：≥17.4kW | - 台 | - 2 |  |  | - 含室内机控制面板 |
| - 8 | - 新风系统室内机2 | - 风扇风量：≥1500 m3/h - 制冷量：≥22.4kW - 制热量：≥13.9kW | - 台 | - 1 |  |  | - 含室内机控制面板 |
| - 9 | - 变频一拖一空调 | - 嵌入式室内机，2匹 | - 套 | - 1 |  |  |  |

2.设备安装及辅材部分

| - 序号 | - 名称 | - 规格参数 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 冷媒管含保温及配件 | - 根据设计图纸配置 | - 项 | - 1 |  |
| - 2 | - 冷凝水管含保温及配件 | - 根据设计图纸配置 | - 项 | - 1 |  |
| - 3 | - 定制防雨百叶 | - 根据设计图纸配置 | - 套 | - 3 | - 含拆除及安装 |
| - 4 | - 墙板开孔及恢复 | - 管道井和部分室内机墙板开孔及恢复 | - 项 | - 1 |  |
| - 5 | - 新风镀锌钢板风管 | - 厚度1.0mm；含保温、新风散流器、防火阀门、吊筋，帆布软连接、螺丝，横档，密封条，密封胶，玻璃胶，法兰，铆钉，防锈漆等各类确保新风正常使用的辅材配件。 | - 平方米 | - 270 | - 预估量，根据图纸及实际需求自行测算 |
| - 6 | - 电缆 | - 含电源线缆及控制信号线及穿线管等。各类电缆规格需满足设计图纸要求 | - 项 | - 1 | - 室内外电源柜已预留 |
| - 7 | - 石膏板及铝方通吊顶拆除及恢复 | - 根据现场实际安装需求 | - 项 | - 1 | - 含因拆卸过程中可能产生的损坏赔偿费用 |
| - 8 | - 机械费及脚手架 | - 含吊车等各类器械使用费用 | - 项 | - 1 |  |
| - 9 | - 调试费 | - 含空调系统调试及配电系统调试 | - 项 | - 1 |  |
| - 11 | - 其它 | - 其他费用包含但不仅限于所需全部设备、材料的价格、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（含在买方现场卸车费、吊装费）及运输保险费、二次搬运、垃圾清运、指导安装费、调试费、质保期内的维护保养费用、买方有关人员培训费及投标人认为需要的其它费用等。采购人除支付合同款项外，不再支付其余费用。 | - 项 | - 1 |  |

注：

- 签订固定总价合同，供应商应基于项目图纸及现场踏勘实际情况进行自行测算安装工作量，并对测算结果负责。因测算偏差导致的缺量、缺项及相关损失，由供应商自行承担，采购人不追加任何费用。

- 附件为食堂后场暖通、电气图纸，本项目仅包含空调及新风系统，不含油烟排气系统。

- 若招标文件与图纸参数存在差异之处，以招标文件为准。无差异处应按设计图施工安装。

- 三、主要设备要求

- （一）VRV空调系统

- 产品均属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品，因此投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

- ★所投多联机空调推荐品牌为格力、美的、日立、大金、东芝或其他同等品牌，空调系统应为同一品牌同一系列产品，不接受跨系列混搭，且所投空调设备均为全新的、未经使用的产品，并符合相应的技术要求。

- ★多联机室内机、室外机单台制冷、制热量不得低于招标文件清单要求，不得改变原有设计机型、参数、数量及形式，不得拆分图纸中多联机系统数量及设计。

- 所有的多联机室内机需通过国家3C认证，须提供3C认证证书。

- 能效等级为一级能效。（需提供中国能效标识网公布的备案数值的网页截图，并加盖公章。）

- 空调调主机采用变频空调系统,冷媒为 R410A。

- ★多联机系统室内外机均具备自清洁模式，用户可以自己操作。

- ★整体空调系统应具备中央集中控制、现场单机控制，室内机可用单台有线控制器和中央控制器进行双向控制。

- 室外机压缩机采用知名品牌直流变频涡旋压缩机，风扇电机采用直流变频电机。

- 所投顶出风多联机产品可实现外机超低待机功率≤1W。

- 所投多联式产品室内机壳体、室内机面板及线控器均采用抗老化技术，获得耐UV认证。室外机经过防腐处理，保证经久耐用，使用寿命15年以上。

- ★室内机采用直流无刷电机，四方向送风，标配冷凝水提升水泵，扬程不小于1200mm。

- 本次招标设备均为低噪音机型。提供每种室内机、室外机运行时的噪音及检测标准，详见设计图纸要求，噪音参数允许负偏离5db。

- 本次投标所投多联机产品系列所有单模块具备高温制冷能力零衰减、外机高机外静压制冷能力零衰减、长配管制冷能力零衰减、长配管制热能力零衰减、低温制热能力零衰减功能。

- 室内机配置液晶显示线控器，可显示制冷、制热、风扇、自动四种运行模式，并有定时开关机、自动除霜、故障代码显示等功能。线控器根据校方需求，布置在指定位置。液晶面板需美观大方便利，款式需征得校方同意后安装。

- 空调系统在南京市气象参数条件下，应能满足多种运行负荷和工况的需要，达到室内设计参数规定的制冷、制暖效果。工作环境温度要求：制冷：52ºC及以下 ；制热：-25ºC及以上。可实现夏季制冷46ºC不衰减，冬季制热-15ºC不衰减。

- 机组具备停电再启动与断电记忆功能，运转中如果遇到停电，不论时间长短，一旦电源恢复，机组可自动启动。意外断电再次启动后，机组自动恢复到停电前的运行状态。

- 机组具备高低压保护、排气温度保护、过载保护、逆缺相保护、最小停机及最低运行时间保护等安全保障，最大程度保护机组不受损坏。机组自带缺相、逆相保护功能，万一发生电源缺相、反相故障时，保护装置将保护运转中的机器。

- 冷热源新风系统

- 箱体采用双层面板结构，箱体外壁板采用厚度不小于0.5mm厚的辊涂新工艺彩钢板，内壁板为不小于0.5mm厚无锌花镀锌钢板，其中内底板为不小于0.7mm厚无锌花镀锌钢板。箱板中间层采用整体高压聚氨脂发泡保温，密度≥50kg/m³，保温层厚度不小于25mm，泡料细腻均匀，无空腔、疏松现象。

- 箱体采用内外框架结合的双级支撑结构，确保整机框架强度及稳定性；箱体框架采用断桥铝复合结构，通过耐高温的尼龙角连接器紧密连接，有效断冷桥；机组采用专业净化密封设计，内部平整，不积灰，绝对断冷桥结构。

- 电机应采用优质电动机，电机生产厂家通过ISO9000质量体系认证，并符合CE标准。风机叶轮要经严格的动、静平衡试验，保证风机安静运行，且有AMCA（国际空气流动与控制协会）等级认证标志。

- 整套系统通风管道安装静音静压箱，降低气流噪音；机组需配备高品质无极变量静音马达风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在规范标准之内。

- 一拖一吸顶式变频空调

- 制冷量：≥5.0kW

- 制热量：≥5.8kW

- 能效等级：一级能效

- 变频空调、四面出风

- ★与以上vrv空调系统为同一品牌。

- 外机布置在指定位置，报价含设备基础或支架，含吊装，含设备安装、冷媒管、冷凝水管、保温材料、信号线、线管支吊架等所有需要的辅材以及安装调试；

- 五、项目安装相关要求

- 签订合同后5个日历日内，中标单位向校方提供安装深化图。合同签订后的35日历日内全部安装完毕，交付使用。

- ★投标单位安全生产许可证；（提供有效期内证书复印件加盖供应商公章）

- 项目为新建工程，安装工作界面会与其他设备安装重合，中标单位自行负责保管、看护进场的设备及附配件，提供适当的保护、包装或覆盖等处理。安装施工期间需有专业项目经理全程现场协调施工，文明施工，及时清运垃圾。安装期间因安装不规范或管理不到位造成损失自行承担，并进行赔偿。

- 各类管道及线缆隐蔽安装，外露部分应征得招标人的认可。

- 冷媒管采用磷酸脱氧无缝铜管，无焊剂直焊链接，使用的铜管、三通、变径等配件需提供材料品牌、规格型号等相关资料。冷媒管备选品牌：宏泰、飞轮、海亮或同档次优质品牌。冷媒管的安装长度应符合设计要求，管径须根据室内外机冷量和流量等实际条件由投标人最终核实确定，保证空调机之正常运行。壁厚及管径须符合《空调与制冷设备用无缝铜管 GB/T 8163-2008》的要求。多联空调冷媒管由设备供应商成套提供，冷媒管安装完毕后需将管井包住,需注意美观。

- 制冷剂管道、冷凝水管均采用橡塑板材或管材保温。冷媒管道采用不小于难燃B1级橡塑保温壳。制冷剂管道保温厚度由厂家产品技术规程确定，且应满足《多联空调系统工程技术规程》的规定。

- 冷媒和冷疑管路的排列应确保冷媒介质和冷凝水流畅，并且排列有序，安装牢固。

- 保温材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

- 施工用电、用水的接点由招标方提供，具体用电、用水及管线由投标方自行解决，用水、用电费用由招标方承担。

- 电源线规格必须满足设备功率及线路长度要求，符合国家电气规范。所有电气连接必须安全、规范、绝缘良好。线缆备选品牌：远东、江南、宝胜或同档次优质品牌。

- 施工过程中因施工方操作不当、管理疏漏等自身原因引发的现场安全事故、人员伤亡、财产损失等一切责任及经济赔偿，均由乙方独立承担，与甲方无关；乙方需提前投保工程一切险、人身意外伤害险等相关保险。

- 五、商务条款及售后服务要求

- ★自验收之日起，整机质保不低于4年，质保内容包含设备、管道及安装等合同内全部内容。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）

- ★质保期内，投标人应当安排本公司人员或者设备原厂人员对本项目进行回访，特别是空调系统进行每季度不少于1次的回访。质保期内，投标人负责中央空调系统的设备维保，包括但不局限与室内机滤网清洁（每年不少于2次）、室外机散热器清洁（每年不少于2次）、空调系统充氟、漏点检测、控制系统定期维护等。相关费用已包含在总报价内（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）

- 六、付款方式

- 签订合同后预付至合同价的30%；

- 项目施工完成，交付验收合格后付至合同价的60%；

- 项目交付后，使用2个月无异常情况，支付至合同价的96%；

- 剩余4%质保金，待质保期结束后支付。

- （以上均需提供正规的增值税发票）

- 七、现场勘察要求

- 本项目设置统一勘察现场时间，即xxxx年xx月xx日下午xx点。进校需提前和采购人联系预约登记，办理进校报备手续，报备所需信息（姓名，身份证号码，手机号码，工作单位，自驾需提供车牌号）发送给现场勘察联系人。未勘察现场或勘察现场工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- 地点：南京市桥林区桥林镇江苏开放大学桥林校区：

- 联系人：xxx      联系方式：

- 现场勘测时，供应商代表应携带营业执照副本复印件和法人授权委托书原件、身份证。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

- 八、评分标准

| - 序号 | - 评分因素 | - 评审标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标报价 | - 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | - 30 |
| - 2 | - 技术参数 | - 根据供应商所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行打分，供应商所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得26分；本招标文件中斜体且有下划线部分条款及参数为实质性要求，每有一项负偏离，投标文件为无效；标注“★”号参数为重要指标，每一项有负偏离扣2分，扣完为止；其他技术条款为一般技术条款，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 - 注：供应商针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购技术参数要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。 | - 26 |
| - 3 | - 业绩 | - 供应商自2022年7月1日（以合同签订时间为准）以来，空调及新风系统采购及安装项目业绩，每有一个得2分，本项最高得10分。证明材料包含中标(成交)通知书、合同复印件加盖公章，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认的不得分。 | - 8 |
| - 4 | - 企业认证 | - 具备有效期内的质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（ISO45001）三体系认证，每提供一个得1分，最多得3分； | - 3 |
| - 5 | - 项目组成员 | 1.项目经理具有中级工程师职称及以上的得2分，不符合要求不得分。（需提供项目经理身份证、有效证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料） 2.项目组成员具有特种操作证其中须包含电工专业2个、焊接作业1个、高处作业证1个、制冷与空调设备安装修理作业操作证2个，每有一个，得1分，最高得6分。 （1）须提供上述人员名单（格式自拟）及相关证书扫描件或复印件； （2）须提供供应商为拟委任人员缴纳近三个月任意一个月社保证明材料扫描件或复印件。 （3）社保缴费证明（或社保的有效证明材料）指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。社会保险的缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构。 - （4）以上证书人员不可兼任。 | - 8 |
| - 6 | - 项目实施方案 | 6.1投标人应根据本项目特点，制定本项目实施总体方案。方案应当包含本项目施工总进度计划、备货计划、施工安装、施工设备配置、现场施工平面布置、拟投入的劳动力计划、施工人员培训等内容。方案以科学性、合理性、可操作性为核心，要求进度节点清晰、资源配置充足、组织协调高效、风险防控到位，符合现场实际与工期要求，具备可靠落地执行能力。 1.方案优于项目需求的，得4分； 2.方案符合项目需求的，得2分； - 3.方案不符合或未提供的，得0分。 | - 4 |
|  |  | 6.2投标人根据本项目特点，提供的关于本项目的安全文明施工及环境保护方案。包括高空作业管理、动火作业管理、应急处理、安全管理机构设立、施工前的安全教育与培训、安全管理规范、环境保护措施等。方案以合规性、针对性、可操作性为核心，要求责任明确、措施具体、管控到位，符合现行安全环保法规及现场管理要求，具备有效风险防控与应急处置能力。 1.方案优于项目需求的，得4分； 2.方案符合项目需求的，得2分； - 3.方案不符合或未提供的，得0分。 | - 4 |
|  |  | 6.3投标人根据本项目空调安装特点，提供本项目空调安装质量保障方案。方案包括空调安装施工质量检查机制、空调设备及管路成品保护、现状设施的拆除与恢复、空调安装常见隐患排查、空调安装各工序验收标准、空调安装质量问题排查整改机制等。方案需贴合本项目大批量空调安装的实际工况，兼具科学性、针对性和可操作性，严格满足空调安装质量达标要求，做到责任分工明确、安装过程管控具体、质量整改闭环高效，有效防范各类空调安装质量隐患，符合空调安装行业规范及本项目相关质量要求。 1.方案优于项目需求的，4分； 2.方案符合项目需求的，得2分； - 3.方案不符合或未提供的，得0分。 | - 4 |
| - 7 | - 项目售后服务保障 | 投标人根据本项目特点，提供完整的售后服务方案。需全面包含服务体系架构、核心服务内容、故障应急解决方案、专业技术人员保障、24 小时服务热线及响应机制、操作使用培训方案、备品备件保障、定期巡检维护、质保期内及质保期后服务细则、客户投诉处理流程、售后服务台账管理等核心内容。方案以响应高效、保障到位、流程规范、可落地性强为标准，要求人员专业、备件充足、机制健全、记录完整，满足项目全周期使用与运维需求。 1.方案优于项目需求的，得4分； 2.方案符合项目需求的，得2分； - 3.方案不符合或未提供的，得0分。 | - 4 |
| - 8 |  | - 投标单位具有国家标准（商品售后服务评价体系）售后服务认证证书：通过五星及以上认证的得3分，通过四星认证的得2分，三星及以下的得1分，最高得3分（投标文件中需提供证明材料的扫描件并加盖投标单位公章，未提供不得分）。 | - 3 |
|  |  | 投标人维修响应时间承诺： 一般不需返修件故障在24小时内修复，需返修件故障72小时内修复的，不得分。 一般不需返修件故障在12小时内修复，需返修件故障48小时内修复的，得1分。 一般不需返修件故障在6小时内修复，需返修件故障18小时内修复的，得3分。 - （提供承诺函，承诺严格满足相关维修时效要求，若超出时效，校方有权自行启用第三方维修，由此产生的全部相关费用由投标人全额承担，承诺函格式自拟，加盖公章）。 | - 3 |
|  |  | 配备专职售后服务人员大于等于3人的得2分;大于等于2人得1分，少于2人得0分。 1.须提供供应商为拟委任人员缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料扫描件或复印件。 - 2.社保缴费证明（或社保的有效证明材料)指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。社会保险的缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构。 | - 2 |
| 11 | 环保 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 |
| - 总分 |  |  | - 100 |