附件二：江苏广播电视大学技术保障中心防静电地板采购要求

一、符合《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796及《防静电贴面板通用规范》SJ/T112366—2001的要求，防火性能到达A级标准。

二、全钢F型微边结构防静电活动地板，规格：600×600×35（mm）。安装高度300 mm，具体以现场为准，立杆高度可调整。

三、贴面采用香港美亚HPL贴面，贴面厚度不低于1.2mm。采用灰色进口喷塑粉处理。

四、集中载荷须满足≥450kg(地板挠度2mm时)，均布载荷≥2300kg。边部载荷不得小于集中载荷。

五、需具备信息产业部防静电产品质量监督检验中心出具的HDG600 G防静电地板检验报告。

六、每块地板须钢印有生产厂家的明显标志或名称；表面材料耐磨系数必须大于2000转。板表面电阻平均值1×106- 1×109Ω。平面度尺寸应≤0.46mm并无皱裂。

七、地板面积大约在250平米（以实际机房测量面积为准），并提供30块全钢防静电通风活动地板。

八、产品品质保证10年，免费保修一年，在若出现非人为的地板质量自身问题，则无条件更换。