江苏开放大学浦口校区分数据中心机房及相关设备采购项目方案及技术要求

一、项目概况

本项目位于浦口区桥林街道江苏开放大学（江苏城市职业学院）浦口新校区，校区南临赵黄路，北临桥河北路，西临浦乌公路，总建筑面积约25.15万平方米。项目旨在建设符合B级标准的分数据中心机房及相关设备，助力学校信息化水平达到全国同类高校先进水平。

二、建设内容

1.分数据中心机房建设

（1）分数据中心机房总体按B级数据中心的基础设施并按冗余要求配置；

（2）项目规划范围：UPS系统；空调系统；机柜系统；配电工程；动环系统等；

（3）结合目前在用实际情况和未来发展需求，机柜功率密度按最大可支持5KW/柜来设计。

（4）模块化部署，可做到按使用功能做到物理隔离；

（5）供电系统采用精密配电柜，本机房每个封闭冷通道机柜组均采用双路精密配电柜供电。精密配电柜及配套设备与施工等应严格按照国家相关标准和规范执行，确保安全；

（6）制冷采用行级近端制冷方式+密封通道，保证制冷效果最优化；

2.网络核心区设备

需建设校园出口及核心区网络架构，核心设备需满足以下需求：

配置高性能出线交换机，需同时具备电口与光口接入能力，向下提供40G接口与出口防火墙互联，实现校园网出口流量高速转发；

配置高性能出口防火墙，采用主备部署模式，通过双40G 链路与核心交换机互联，保障校园内外数据传输安全与边界防护；

配置高性能核心交换机，采用双40G虚拟化部署，承载全校区教学办公、科研创新、宿舍上网等所有业务流量，与出口防火墙，OLT设备以及光汇聚交换机互联；

配置高可靠BRAS设备，采用双机热备技术实现业务毫秒级倒换，双40G链路旁挂核心交换机，具备用户接入管理、地址分配、认证授权、计费等精细化运营能力；

配套部署网络运维服务区设备及安全运维区设备，实现网络基础服务支撑与安全管控。

3.存储服务器

需搭建超融合架构的计算与存储资源平台，满足新校区业务运行及本部灾备需求：

计算资源：需提供6-7TB内存资源，支撑80间智慧教室系统（3TB）、各部门业务应用（2TB）及本部核心业务灾备预留（1-2TB，含20%平台冗余）；

存储资源：需提供不少于800TB存储资源，满足80间智慧教室视频录制、其他业务系统数据存储及异地灾备需求。

- 采购需求

## （一）技术要求

## 1.分数据中心机房及相关设备

## 1.1设备清单：

| 序号 | 具体名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房微模块系统 | 1 | 套 |
| 2 | 机房房间级精密空调 | 2 | 台 |
| 3 | 机房基础环境设备 | 1 | 套 |
| 4 | 机房电气设备 | 1 | 套 |
| 5 | 机房新风及应急排烟设备 | 1 | 套 |
| 6 | 机房气体消防设备 | 1 | 套 |
| 7 | 机房内综合布线系统 | 1 | 套 |
| 8 | 机房安防设备 | 1 | 套 |
| 9 | 出线交换机 | 1 | 台 |
| 10 | 校园网出口防火墙 | 2 | 台 |
| 11 | 校园网骨干核心交换机 | 2 | 台 |
| 12 | 校园网BRAS | 2 | 台 |
| 13 | 互联光模块-万兆单模 | 10 | 块 |
| 14 | 互联光模块-万兆多模 | 100 | 块 |
| 15 | 互联光模块-40G多模 | 50 | 块 |
| 16 | 防毒墙 | 1 | 台 |
| 17 | 入侵防御系统 | 1 | 台 |
| 18 | 认证计费网关 | 2 | 台 |
| 19 | 智能DNS设备 | 1 | 台 |
| 20 | 智能DHCP设备 | 1 | 台 |
| 21 | 智能服务链 | 1 | 套 |
| 22 | 上网行为管理设备 | 1 | 套 |
| 23 | 超融合服务器 | 9 | 台 |
| 24 | 超融合软件 | 1 | 套 |
| 25 | 后端融合交换机 | 2 | 台 |
| 26 | 存储服务器 | 2 | 台 |

## 1.2技术参数：

## 1.2.1机房微模块系统1套

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 机房微模块系统 | 1、微模块机柜：13台机柜；3块侧板；每套机柜含20个1U盲板、2个配电排（PDU）。主要技术参数要求如下： |
|  | ★1）机柜采用标准的服务器机柜，尺寸（宽*深 *高）为600*1200*2000mm，兼容主流厂商的19英寸机架式设备；机柜符合IEC60297-2标准，安全可靠。 |
|  | 2）机柜采用6角孔前后柜门，高通风率，机房散热无忧；通孔率达75%以上。 |
|  | 3）要求静态承载能力不小于2200kg，提供同系列机柜第三方权威机构测试报告复印件加盖原厂公章； |
|  | 4）机柜表面喷涂户内粉，满足A类环境的使用要求，喷涂颜色:黑色；防护等级：IP20。 |
|  | 5）机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，高机械强度及耐腐蚀性。 |
|  | 6）在配重550kg工况下，该设备经8、9烈度结构抗地震考核后，符合结构抗地震性能规定的要求，其结构抗地震性能评为合格。投标时须提供CMA、CNAS的检测报告复印件并加盖原厂公章。 |
|  | 7）门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁 定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于125°。提供泰尔实验室出具的检验报告并加盖原厂公章。 |
|  | 8）机柜前后方孔条之间距离可按照25mm步距调节，机柜后侧应设置两条竖装rPDU安装位置。 |
|  | 9）机柜的垂直安装上应标示有每“U”的位置。 |
|  | 10）机柜涂覆层应表面光 洁、色泽均匀、无流挂、无 露底；金属件无毛刺、无锈蚀；机柜门板、侧板平整，无扭 曲、无变形，也不明显抖 动；门板开孔均匀。机柜标志应齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。 |
|  | 11）每条PDU插口要求不低于20个10A插口，4个16A插口。 |
|  | 2、微模块冷通道组件：含控制天窗2块、300宽玻璃天窗2块、600宽玻璃天窗5块、电动推拉门2套、300mm宽空调适配框1套、300mm宽线槽4套、600mm宽线槽7套、机柜顶部围板9套、LED状态灯1套，及满足通道的其它交钥匙附件等。主要技术参数要求如下： |
|  | 1）密封通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道端门组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。冷通道上部顶盖应采用平顶结构，按照机柜布置情况对应布置天窗。以便人员设备进出便利。冷通道内的机柜下部等漏风处须用钣金件密封。尤其是机柜有调平支脚或脚轮时，机柜和地板间必须能够有效密封。 |
|  | 2）通道内结构件颜色要求与机房机柜的颜色一致，整体协调，配合美观，在机房灯光下应无晕眩。表面应进行脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等处理，要求不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响。表面处理应采用高硬度粉沫静电喷涂和高温烤漆处理工艺，表层外观表面应光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无橘皮、金属件要求无毛刺和锈蚀、应防静电。 |
|  | 3）▲监控管理系统-智能照明：支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警知识，告警等级≥4种:紧急、严重、次要、提示，告警灯光颜色 ≥4种；提供泰尔实验室出具的检验报告并加盖原厂公章。 |
|  | 4）运维便利性要求：要求模块配电、制冷、业务操作面均在同一侧，便于运维人员维护。 |
|  | 3、精密配电柜1台，主要技术参数要求如下： |
|  | 1）配电柜尺寸：600mmW*1200mmD*2000mmH，颜色与服务器机柜保持一致； |
|  | 2）满足额定工作电压380/400/415VAC；额定频率：50Hz/60Hz。 |
|  | 3）支持双路（单路）电源输入，需配置指示灯指示电源输入状态。 |
|  | 4）智能监控装置需能够实现可视化界面，采用7寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控装置应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。 |
|  | ▲5）精密配电柜：经8、9烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的要求，其结构抗地震性能评为合格。投标时须提供CMA、CNAS的检测报告复印件并加盖原厂公章。 |
|  | 6）进线主断路器应采用知名品牌的塑壳断路器，要求ABB、施耐德、西门子品牌。请提供元器件厂家出具的直供证明并加盖原厂公章。 |
|  | 7）监测功能：配电主路输入：相电压、相电流、负载率、频率、功率因数、总有功功率、总电能、总视在功率、总无功功率、母排温度、空开状态、防雷状态；配电支路输出：相电流、有功功率、负载率、电能、温度、空开状态。 |
|  | 4、300KVA UPS：含1台300KVA UPS主机框；3个50kVA功率模块；12V100AH的铅酸电池128节；32节装的电池架4个；电池保护开关1套；电池与电池之间的连接线1项；主要技术参数要求如下： |
|  | ★1）投标方提供的模块化UPS类型应为在线式，单机框容量≥300KVA ，当前容量≥150KVA，制式为三相输入，三相输出，功率模块容量介于25KVA~50KVA之间；支持通讯接口:干接点，RS485，FE；通讯协议：Web，Modbus，SNMP。 |
|  | 2）输入频率范围：40Hz-70Hz；输出功率因数：1；UPS主机尺寸宽度：≤0.6米；并机能力：≥4台；系统效率≥96%。 |
|  | 3）UPS功率、旁路、控制模块全冗余设计，无任何单点故障。 |
|  | 4）故障预警功能，电池、电容以及风扇等关键部件失效预警，防止故障扩大。提供产品彩页并加盖原厂公章证明。 |
|  | 5）低载高效，极低负载率下情况下，智能轮换休眠技术，确保冗余同时提升UPS效率3%～5%。 |
|  | 6）应支持模块热插拔，功率、旁路、控制模块均支持热拔插。 |
|  | 7）电池节数可调：UPS母线电压调节范围较宽，360～528Vdc可调。 |
|  | 8）频率跟踪速率应在0.2Hz/s~2Hz/s范围内；三相电压不平衡度≤3%；市电电池转换时间0ms。 |
|  | 9）过载能力：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路；150%负载1min后转旁路。 |
|  | 10)应具有交流输入过欠电压保护功能；输出负载短路时，系统应自动关闭输出，同时发出声光告警。 |
|  | 11)功率模块的输出超过额定负载时，应发出声光告警；功率模块的输出超过其过载能力时，应退出系统；当系统中所有功率模块均超过过载能力时，应转旁路供电。 |
|  | 12)系统在各种保护功能动作的同时，应能自动发出声光告警，同时应能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端的监控设备上。系统应具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新:告警信息在系统完全无电状态下应继续保存。 |
|  | 13)所投设备的厂家需具有ISO 22301体系认证，体系覆盖范围需包括“数据中心能源的设计开发、供应管理、销售和服务。”投标时需提供认证证书复印件。 |
|  | ▲14)不间断电源：经8、9烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的要求，其结构抗地震性能评为合格。投标时须提供CMA、CNAS的检测报告复印件。 |
|  | ▲15)不间断电源UPS：投标时须提供公安部研究所出具的社会公共安全产品认证证书复印件，证书内覆盖型号须包含投标型号。 |
|  | 5、行级精密空调：含3台行级精密空调（室内外机）；配套铜管、保温、焊接气体、吊筋、制冷剂R410A等安装材料，每套25米；主要技术参数要求如下： |
|  | ★1）精密空调总冷量：≥35kW；显冷量：≥35kW；风量：≥6000 m3/h；加湿量（kg/h）≥1.5，再加热量（kw）≥4；水平送风；提供加盖原厂公章的彩页证明； |
|  | 2）行级精密空调尺寸统一为300*1200*2000mm，与微模块整体外观统一； |
|  | 3）精密空调室内机应由压缩机、油分离器、风机、换热器、电子膨胀阀、单向阀、干燥过滤器、视液镜、电加热、湿膜加湿器、显示屏等部件组成。 |
|  | 4）应采用高效直流变频压缩机与EC风机，制冷量无极调节匹配负载。 |
|  | 5）室内外机联动：独有iCooling室内外机联动技术，智能寻优运行，AEER可提升8%以上。 |
|  | 6）机组加湿方式为湿膜加湿，此加湿无需消耗功率；加湿量不小于1.6kg/h。投标时需提供CMA、CNAS的检验报告复印件并加盖投标品牌原厂公章。 |
|  | ▲7）制冷剂不足警告测试：正常充注量状态下运行，机组无告警，“制冷剂状态”参数显示为“正常”；制冷剂缺少量20%状态下运行，机组产生“制冷剂不足告警”，“制冷剂状态”参数显示为“不足”；制冷剂缺少量50%状态下运行，机组产生“制冷剂不足告警”，“制冷剂状态”参数显示为“严重不足”。投标时需提供CMA、CNAS的检验报告复印件并加盖原厂公章。 |
|  | ▲8）显热制冷量小于3600W时，除湿量≥6kg/h。投标时需提供CMA、CNAS的检验报告复印件并加盖原厂公章。 |
|  | 9）压缩机采用螺纹连接，维护无需动火。提供公开彩页证明，并加盖原厂公章。 |
|  | 10）支持膨胀阀自关闭：整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险。 |
|  | 11）精密空调控制器应采用7英寸真彩触摸屏，提供查询、设置、监控和维护的人机交互界面。 |
|  | 12）室外机应采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。 |
|  | 6、微模块监控系统：含微模块监控采集器1台、智能ETH插座4个、43寸触摸显示屏1套、半球摄像机2套、天窗开启系统1套、通道内照明1套、通道门禁系统2套、多功能传感器2套、漏水监测系统2套、温湿度传感器3个及其它交钥匙附件。主要技术参数要求如下： |
|  | 1）要求每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对微模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维。 |
|  | 2）微模块集中采集器或集中控制器应采用双路供电、双路供电设计，以保证微模块监控的可靠性。 |
|  | 3）为保证系统通讯和供电的可靠性，管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能。 |
|  | ▲4）能源控制中心：投标时须提供公安部研究所出具的社会公共安全产品认证证书复印件，证书内覆盖型号须包含投标型号并加盖原厂公章。 |
|  | 5）为了保证微模块的统一规划、管理、调试，微模块监控系统须与微模块同一品牌。 |
|  | 6）为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网。 |

## 1.2.2 机房房间级精密空调 2台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 机房房间级精密空调 | 含房级精密空调（室内外机）；配套铜管、保温、焊接气体、吊筋、制冷剂R410A等所有配套材料，主要技术参数要求如下： |
|  | ★1.房间级精密空调，制冷量：≥12.5kW；风量：≥3100 m3/h； |
|  | 2.精密空调应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成； |
|  | 3.精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗； |
|  | 4.机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 |

##### 1.2.3 机房基础环境设备 1套

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 机房基础环境设备 | 1、铝合金方形微孔吊顶材料、墙面彩钢板材料、甲级钢质防火门等基础环境材料，含所有交钥匙附材。 |
|  | 2、网络机房机柜 4套：机柜尺寸（宽*深 *高）为800*1200*2000mm，每机柜含2个PDU。 |

## 1.2.4 机房电气设备 1套

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 机房电气设备 | 1、机房配电柜：市电配电柜1台、动力配电柜1台、UPS输出配电柜1台、中心机房ATS切换柜改造1台：主要元器件采用施耐德或ABB品牌（采用三相五线制，所有设备间接线均能承受相应的电气耐压试验。元器件间一次连接为铜母排，截面根据电气容量选择。铜母排标识颜色应符合国家标准； |
|  | 2、电线电缆：满足本项目使用要求的所有交钥匙材料； |
|  | 3、照明灯具/插座/桥架/穿线管：满足本项目使用要求的所有交钥匙材料； |
|  | 4、机房防雷接地系统：二级防雷器3套；30*3铜排及配套的交钥匙辅材等。 |

## 1.2.5机房新风及应急排烟设备1套

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 机房新风及应急排烟系统 | 1、新风机：风量≥400m3/h吊式新风机 1台；风量≥2500m3/h吊式新风机 1台；及配套安装辅材。 |
|  | 2、应急排烟机：风量≥1300m3/h消防排烟风机 1台；风量≥3500m3/h消防排烟风机 1台；及配套安装辅材。 |

## 1.2.6机房气体消防设备1套

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 机房气体消防设备 | 1、柜式七氟丙烷瓶组 |
|  | 1）含：容积90L的瓶组1套（含七氟丙烷药剂）、容积120L的瓶组4套（含七氟丙烷药剂）等； |
|  | 2）工作压力：公称工作压力2.5+0.1MPa（表压），最大工作压力4.2Mpa。装置喷嘴安装必须满足装置不动喷射角度可根据现场实际情况可360度调节。 |
|  | 3）装置需通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测及国家强制3C认证并出具合格报告，提供证明资料并加盖原厂公章。 |
|  | 4）装置含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。其中储气容器阀、喷嘴、压力信号装置关键部件，需为设备制造厂商的原厂专利产品，提供相关专利证书并加盖原厂公章。 |
|  | 2、消防报警设备 |
|  | 1）含：气体灭火控制盘1套、泄压装置3套、点型光电感烟火灾探测器6只、点型感温火灾探测器（A2）9只、气体释放显示灯4只、紧急启停按钮4只、编码声光警报器8只、输入模块3只、输入输出模块6只及其它交钥匙附材等； |
|  | 2）气体灭火控制盘要求：气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调； |
|  | 3）泄压装置要求：泄压装置是保护围护结构完整性而设置的，在实施气体喷放时，泄压口能够随着室内气压的增大而自动开启，当压力减小或喷放结束后，能够自动关闭。泄压口的材质为钢制，并经防腐处理，不会因长时间使用而产生锈蚀。泄压装置需通过国家权威机构检测并出具有检验报告加盖原厂公章。泄压装置需为设备制造厂商的原厂专利产品。 |

## 1.2.7机房内综合布线系统  1套

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 机房内综合布线系统 | 含：六类非屏蔽双绞线、24口配线架、理线器、跳线及满足需求的所有配套材料。 主要设备技术要求： 1．六类四对非屏蔽双绞线 ①性能：应完全符合 TIA/EIA-568-B-2.1 和 ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求;在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准。 ②外观：紫色LSZH护套,23AWG实芯裸铜导体。 ③结构：线缆中心应采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 ④带宽：保证 250MHz 下测试符合最新六类国际标准.具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低。 ⑤产品通过信息产业有线通信产品质量监督检验中心检测。 2. 六类24口数据配线架 ①配线架金属材质：全钢架结构+一体化鱼骨理线盘； ②磷青铜镀镍镀金层厚度：接触针触点材料50μm的镀金层，耐用性为1500次插拔。 ③应含24个蓝色六类免打模块，可连接1-24根跳线接线端子。 ④配线架前端含红黄蓝三种不同色系标签系统，方便标识。 ⑤产品通过信息产业有线通信产品质量监督检验中心检测。 3. 六类2米跳线 ①性能: 应符合TIA/EIA568B 六类标准中的规定。 ②规格:23AWG的实芯绝缘铜线，十字支撑架结构, ③每一根跳线都应经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性,拔插次数大于 1000 次。 ④应采用鱼爪式透明护套弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；线缆为LSZH护套,多种颜色可供选择。 4. 24芯多模万兆光纤 ①性能：应满足YD/T1258.4-2005、IEC794、GR-409、ICEA-596等标准；支持OM3(300M)万兆传输； ②护套：室内多模光缆要求低烟无卤等级,满足IEC60332-3C国际标准; ③芯数：24芯 每芯带有彩色护套 ④敷设方式：室内用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用 5. 24口光纤配线架 ①用于 19”的标准机柜/机架，抽屉式，包括熔接盘。 ②灵活的连接器面板，可选 SC，ST，FC 或 LC 型光纤耦合器配套使用。 ③光纤连接器面板前端拔插，锁扣牢靠。 ④密闭管理，理线空间大。 ⑤支持 ST，SC，FC，LC 连接面板。 6、LC连接器 ①适用于尾纤与光纤跳线的连接。 ②提供双工模式； ③连接器采用高密度陶瓷芯； 7. LC多模万兆尾纤 ①适用于耦合器与光缆的连接。 ②提供单工模式，多模万兆尾纤； ③连接器采用高密度陶瓷芯,尾纤采用高密度的连接方式； ④护套采用LSZH材质，满足1G/10G的传输速率； ⑤多种长度可供选择，本案采用1.5M； 8．双工多模模万兆LC-LC跳线（3m） ①适用于耦合器与光纤模块的连接； ②提供双工模式，多模万兆跳线； ③连接器采用高密度陶瓷芯,跳线采用高密度的连接方式； ④护套采用LSZH材质，满足1G/10G的传输速率； ⑤多种长度可供选择，本案采用3M。 |

## 1.2.8机房安防设备1套

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 机房安防设备 | 1、视频监控系统：含200万室内红外彩色半球摄像机 8个、12路IP网络嵌入式硬盘录像机 1台、监控专用硬盘6T 1块； 2、门禁系统：防盗拆型门禁锁 4把、IC门禁读卡器 4个、人脸识别指纹刷卡读卡器 4个、86盒型出门铵钮 4个、IC门禁卡 20个、门禁控制器4台、安装辅材 1批； 3、红外双鉴探测器 4个：微波扰动、被动红外双鉴移动物体监测，防误报>20Kg，监测直径10米。 |

## 1.2.9出线交换机1台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 整机性能和配置要求 | ★1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1400Mpps，实配GE电口≥24，10G光口≥24，100G光口≥2，交流电源≥2。提供官网链接及截图证明； |
| 硬件要求 | ▲2、设备CPU和转发芯片为国产芯片，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
|  | ▲3、设备支持双插卡槽位，支持10G/25G接口扩容。提供官网链接及截图证明； |
| 可靠性 | 4、支持M-LAG，将两台设备进行跨设备链路聚合，把链路可靠性从单板级提高到了设备级； |
| 软件特性 | 5、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS。 |
|  | 6、支持 VXLAN 特性，支持集中式网关和分布式网关部署方式； |
|  | ▲7、设备出入口均最大支持IPv4 ACL条目≥42K，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |

## 1.2.10 校园网出口防火墙2台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 整机性能 | 1、防火墙吞吐量≥160Gbps，每秒新建连接数≥6000万，最大并发连接数≥150万，IPS吞吐量≥36Gbps。 |
| 硬件要求 | ★2、框式防火墙，整机主控槽位≥2，业务槽位≥4，提供官网链接及截图证明。 |
|  | 3、支持主控板、接口板和业务板分离，电源、风扇、主控板、接口板、接口子卡、业务板支持热插拔。支持冗余电源，电源槽位数≥6，提供官网链接及截图证明。 |
|  | ▲4、设备主控板芯片、业务板芯片、接口板芯片，均为国产芯片，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
| 路由功能 | 5、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。 |
| 系统运维 | 6、支持中设备的WEB管理页面中直接打开CLI控制命令。 |
| 可靠性 | ▲7、支持双机主备模式，双机链路故障，主备模式切换时间<1S，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
| 策略管理 | 8、支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址，支持基于用户、地区、应用的安全策略。 |
|  | ▲9、支持安全策略阻断时设备发送反馈报文功能，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
| 入侵防御及病毒防护 | 10、可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB、NFS等协议的病毒防护。 |
|  | 11、支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护； |
|  | ▲12、病毒库覆盖上亿级变种病毒，支持100层的病毒压缩文件检测，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
|  | ▲13、设备签名数量≥20000，CVE签名条目数≥11000，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
|  | 14、支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥5亿，提供官网链接及截图证明。 |
| 配置要求 | ★15、单台实配：主控≥2，交流电源≥2，万兆光口≥12，100G光口≥4，IPS特征库升级≥5年、AV特征库升级≥5年、URL远程查询升级服务≥5年，SSL VPN用户授权100个，虚拟防火墙授权10个。 |
| 配套日志管理平台要求 | 16、支持安全类型网元集中管理，包括防火墙/IPS/AntiDDoS。支持灵活的日志查询条件，包括时间，日志信息等，支持条件组合；支持日志查询结果的时间分布信息展示；支持日志查询结果明细信息展示，支持灵活调整日志显示信息；存储校园网出口防火墙防火墙日志不少于180天。 |
|  | ★17、实配软硬一体设备，纳管出口防火墙日志源，冗余电源，硬盘可用容量≥12*16TB。 |

## 1.2.11 校园网骨干核心交换机2台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 整机性能和硬件要求 | ★1、交换容量≥1904Tbps，包转发率≥460000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图和链接证明。主控引擎与交换网板物理分离，采用无背板正交CLOS架构，主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥8，提供官网链接及截图证明。 |
|  | ▲2、设备CPU和转发芯片为国产芯片，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
|  | ▲3、为保证设备散热可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，采用后出风风道设计，独立风扇框数≥3，提供官网链接及截图证明。 |
|  | ▲4、支持颗粒化电源，电源插槽个数≥10，提供官网链接及截图证明。 |
|  | 5、支持9块交换网板扩展能力，提供官网产品文档机框截图和链接证明。 |
| 软件特性 | 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。 |
|  | ▲7、支持切片，同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络（切片），每个逻辑网络服务于特定的业务类型或者行业用户，提供官网链接及截图证明。 |
|  | 8、支持业务板集成AC功能，实现对AP的接入控制和管理，实现对有线无线用户的统一认证管理 |
|  | 9、支持交换机作为认证策略执行点，支持业务随行，提供基于用户安全组的访问权限控制。同一用户安全组中的用户，不论在何处以何IP登录，都获得相同的访问权限。 |
|  | 10、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2。 |
| 配置要求 | ★11、单台实配：主控≥2，交换网板≥6，交流电源≥6、万兆光口≥48，40G光口≥36，100G光口≥18，100GE堆叠线缆≥1； |

## 1.2.12校园网BRAS 2台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 整机性能和硬件要求 | ★1、交换容量≥700Tbps，支持包转发率≥180000Mpps，提供官网链接及截图证明；支持双主控、独立交换网板，独立交换网板总数≥2，支持子母卡架构，整机支持业务线卡槽位≥8个（全尺寸业务卡槽位，非子卡槽位），提供官网链接及截图证明； |
|  | 2、支持主控板、交换板卡、接口卡、电源模块、风扇热插拔。 |
|  | ▲3、设备CPU和交换芯片为国产芯片，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
| 路由功能 | 4、支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议； |
| BRAS功能 | 5、支持在相同端口相同vlan上支持IPOE、PPPOE及静态用户的混合接入； |
|  | ▲6、支持跨机房双机热备，支持异地容灾。距离不受限，不受横向连接的带宽限制，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
|  | ▲7、支持双机热备功能（非堆叠技术），双机热备场景当设备故障或者升级，另一台需能正常工作，用户不下线，切换时间不超过100ms，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
|  | 8、支持双栈用户的PPPoE及IPOE接入认证方式。 |
|  | 9、支持一次认证双栈放行，支持二层/三层组网下IPv4/IPv6一次认证双栈放行的功能。 |
|  | ▲10、整机最大支持双栈用户接入数≥256K，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告证明。 |
| 配置要求 | ★11、单台实配：主控≥2，交换网板≥2，交流电源≥2，万兆光口≥20，100G光口≥2（为保证可靠性，需要分布在两个不同线卡上），用户认证并发接入授权≥50K； |

## 1.2.13 互联光模块-万兆单模	 10块

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |

## 1.2.14互联光模块-万兆多模	100块

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |

## 1.2.15互联光模块-40G多模	50	块

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km) |

## 1.2.16防毒墙1台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ★标准2U机架式设备，系统需配置≥1个RJ45串口、≥1个RJ45管理口、≥6个千兆GE电口（Bypass）、≥4个千兆光口、≥4个万兆光口；≥1个接口扩展槽；配置冗余电源；配置≥256G固态硬盘，≥4T SATA硬盘。 |
| 性能要求 | ★整体吞吐量≥40Gbps；应用层吞吐量≥28Gbps；最大并发数≥600万；每秒新增会话数≥40万，包含五年维保以及特征库升级。 |
| 部署方式 | 支持虚拟线，二层透明，三层，混合，旁路监听，单臂接入方式。 |
| 网络配置 | 支持三层接口、三层子接口、环回接口。 |
|  | 支持配置接口可管理属性（HTTPS管理、SSH管理、ICMP管理）。 |
|  | 支持OSPFv2、RIPv1/v2动态路由协议。 |
| 地址转换 | 支持基于策略的源地址NAT、目的地址NAT和双向NAT，通过一条策略完成双向NAT的配置。 |
|  | 支持ALG，支持协议包括FTP、SIP、H.323（RAS）、H.323(Q931)、TFTP、TNS、RTSP、DNS等,支持自定义端口。 |
| DHCP | 支持自定义地址租期配置，支持静态IP、MAC地址的绑定。 |
|  | 支持DHCP中继功能，实现指定DCHP Server和DHCP Client的功能交互与地址分配。 |
| 全局黑白名单 | ▲支持针对源地址或者目的地址、域名、网段、IP地址池进行黑名单和白名单的配置，请截图证明。 |
| 一体化策略 | 支持基于源/目的IP地址、安全区、应用、应用组、协议/端口、时间、安全模板的精细粒度的安全访问控制，时间精确到秒级。 |
|  | ▲策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整，请截图证明。 |
|  | ▲支持基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑，请截图证明。 |
| 协议控制策略 | 提供对二层协议（包含BPDU、802.1Q、SLOW、MPLS单播、MPLS多播、pppoe发现控制、pppoe会话控制、QinQ）进行控制 |
|  | ▲支持非IP协议（包含IPX和AppleTalk）的进行控制，请截图证明。 |
| 防病毒 | 支持双病毒检测引擎，分为流式扫描和文件扫描。 |
|  | ▲具备2500w+文件病毒库，病毒查杀率高，请截图证明。 |
|  | 支持基于FTP、HTTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB、NFS、IECMMS、IEC104协议的病毒检测与阻断，包括邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒。 |
|  | 支持ZIP/ARJ/CAB/RAR/GZIP/BZIP2/TAR等不少于20层压缩文件的病毒查杀。 |
|  | ▲文件传输协议，支持基于HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的进行多线程下载以及有密码压缩包下载限制，请截图证明。 |
| 产品资质 | ▲产品具有由中国信息安全测评中心颁发的《自主原创产品测评证书》，提供有效证书复印件。 |
|  | ▲产品拥有IPv6 Enabled Security Logo认证，提供有效证书复印件。 |
| 厂商资质 | ▲原厂商获得由中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务(安全工程类三级)资质证书，提供有效证书复印件。 |

## 1.2.17入侵防御系统1台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ★标准2U机架式设备，系统需配置≥1个RJ45串口、≥1个专用千兆GE管理口、≥1个独立千兆HA口、≥4个千兆GE电口（含2对Bypass）、≥4个万兆光口；≥6个接口扩展槽；配置冗余电源。 |
| 性能要求 | ★整体吞吐量≥20Gbps；应用层吞吐量≥9Gbps；最大并发数≥600万；每秒新增会话数≥20万，包含五年维保以及特征库升级。 |
| 入侵检测功能 | ▲系统攻击特征库数量不少于15000条，请截图证明。 |
|  | 系统应能够有效抵御SQL注入、XSS注入、webshell等多种常见的应用层安全威胁，并可配置SQL注入白名单。 |
|  | ▲支持基于SCADA等协议的相关漏洞攻击检测与防护，请提供界面截图和具有CMA 或CNAS标志国家认可的检测机构出具的测试报告。 |
|  | 系统支持Telnet、SSH、SMB、FTP、RDP、POP3、SMTP、IMAP、HTTP、数据库、XSS扫描、SQL注入、DHCP 限制、VNC、HUAXIA基金软件等协议的暴力猜测防护，支持检测阈值自定义。 |
|  | 系统应具备攻击快照功能，获取攻击数据包，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析。 |
| DDOS/DOS | 系统提供DoS/DDoS攻击防护能力，支持PING、UDP、SYN、ACK、DNS Reply、DNS Req等Flood，支持TCP Port Scan、UDP Port Scan, 支持 PING Sweep，支持ARP Spoof以及HTTP GET、HTTP POST FLood等常见的DoS/DDoS的攻击。须提供界面截图。持不少于七种弱口令配置，支持导入自定义弱口令字典。须支持强密码复杂度限制，如同时包含大小写字母、特殊字符、数字、不能包含用户名等组合方式限制。 |
|  | 系统应支持基于阈值和自学习检测，支持进行限流保护。 |
| 全局黑白名单 | 系统支持手动添加非法IP到黑名单的功能。 |
|  | 系统支持基于IP、源地址、目的地址去手动添加全局白名单。 |
| 场景化专项服务 | ▲系统支持对高危漏洞、高危端口、弱口令进行有效识别，支持场景化配置与展示，支持关联高频高危漏洞、关联高危端口配置，支持关联漏洞动作自定义设置，支持开启高危端口访问拦截，请截图证明。 |
|  | ▲系统支持基于攻击告警和攻击频率、探测行为、静态扫描地址进行扫描和探测识别，请截图证明。 |
| 安全策略 | 系统支持对源安全区、目的安全区、IP地址、用户、时间段、动作维度等进行安全检测策略的配置。 |
|  | 系统支持通过X-Forwarded-For、X-Real-IP、Cdn-Src-IP来识别通过HTTP代理或负载均衡方式连接到Web服务的客户端最原始的IP地址，并可自定义X-Forwarded-For、X-Real-IP、Cdn-Src-IP三个字段的识别优先级顺序。 |
| DNS安全 | ▲系统支持DGA域名检测，支持DGA本地、远程升级方式，通过启动 DGA 域名检测，可将DGA 检测到的DNS安全事件进行告警，请提供界面截图和具有CMA 或CNAS标志国家认可的检测机构出具的测试报告。 |
| 事件分析 | 首页状态分布支持对威胁事件分布、入侵事件-攻击类别分布、入侵事件-攻击类别趋势、TOP入侵事件、TOP入侵事件目的IP、TOP入侵事件源IP、TOP源IP地理分布等威胁事件的下钻分析，点击对应的威胁事件可下钻到对应日志分类查看威胁事件的详细信息。 |
| 产品资质 | ▲产品具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书-EAL4+，提供有效证书复印件。 |
| 厂商资质 | ▲产品制造商获得由中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务(安全开发类二级)资质证书，提供有效证书复印件。 |

## 1.2.18 认证计费网关  2台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | ★为保证校园网的稳定及漫游，要求实现与学校老校区已有认证计费系统后台无缝对接，统一对接至已有后台，实现统一运维管理。投标时提供承诺函。 |
|  | 支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP、IPoE、专用客户端等）。支持IPv4+IPv6的双栈一体化认证。支持FaceID、Windows Hello人脸识别和指纹登录认证。 |
|  | ★采用专用网关+后台软件方式，支持网关串接模式部署或者旁路模式部署，要求系统前后端之间互为备份，当后台所有服务器断电或宕机时前端网关可以实现独立认证，不影响用户的正常认证及上网，支持主流的B/S和C/S(非命令行)管理架构方式。硬件作为网关必须具有RADIUS CLIENT、RADIUS SERVER、RADIUS CACHE等功能。投标时提供承诺函。 |
|  | 支持与第三方数据库对接，接口状态图形化实时监控，实时显示系统任务类型、数量，并支持不同时间范围选择，支持详细接口日志查询及输出，包括同步日志、任务日志、操作日志等。投标时需提供系统界面截图。 |
| 多运营商对接 | 要求既能支持Radius 中继功能，也能支持接收IPoE、Portal、802.1x、PPPoE等用户认证协议后，转换成PPPoE认证报文向第三方PPPoE BRAS发起认证请求，以满足与多运营商合营场景。 |
|  | ▲支持同时与江苏移动、江苏电信、江苏联通省AAA平台对接，具有至少5个在同一单位同时与江苏移动、江苏电信、江苏联通省平台完成对接案例，投标时提供用户单位出具的使用证明文件，用户保留核查权利。 |
| Portal管理 | 支持基于IPv4、IPv6、VLAN，SSID、区域、时间段、AC IP、AP Mac匹配认证页面的重定向功能，支持上述字段灵活的“或”“与”关系组合，在“与”关系下可以拖动修改条件匹配优先顺序。 |
|  | 支持eduroam、短信认证、二维码认证、微信小程序等访客接入方式。支持被访人扫描来访人终端上的二维码，授权访客上网，访客的临时上网账号关联被访人账号，用于事后对访客溯源。 |
| 无感知认证 | 支持基于Web的有线、无线的无感知认证，支持基于区域、终端类型、用户分组、终端数量的无感知认证，支持对每个用户分组是否开启无感知进行设置及配置不同的无感知策略。 |
|  | 支持以动态图表方式显示无感知认证用户历史变化趋势图、按设备类型统计的无感知认证次数曲线图、各策略分组无感知账户数的历史变化趋势图。 |
| 客户端 | 为方便移动终端使用，要求厂商具有支持IOS、Android的移动终端客户端供用户选用，并可在IOS、Android应用市场随时下载。投标时须提供应用市场下载界面截图。 |
|  | ▲客户端需通过教育移动互联网应用程序备案管理，投标时提供教育移动互联网应用程序备案管理官网截图证明。 |
|  | ▲客户端能检测手机Wi-Fi网络的信息，即：IP、DNS、所属学校等，以及显示此网络是否为本校网络认证网络，防止钓鱼，确保上网安全。投标时需提供客户端界面截图。 |
| 计费 | 支持使用时间和流量实时控制，对用户累计使用的时间和流量进行实时监控，用户使用超过预先设定的时间和流量显示，系统能自动切断用户连接。 |
|  | 可按用量分段折扣优惠，可根据时间或流量，设置分段折扣优惠。 |
|  | 月结时网关无需中断扎账，保持网络畅通。 |
| 配置要求 | ★本次要求单套实际配置用户账户数量≥100000、并发在线数量≥30000，设备需固化≥4个千兆光口，包含无感知、portal及运营商对接相关组件或授权。投标时提供承诺函。 |
| 资质要求 | ★所投产品需具有网络安全专用产品安全检测证书，投标时提供证书复印件。 |

## 1.2.19智能DNS设备1台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 2U，双电源，32G内存，8个千兆电口、4个万兆光口、1个扩展槽，硬盘IOPS≥2000、硬盘容量≥1TB，解析速率性能16万QPS，20条智能解析策略；及恶意域名库更新服务。 |
|  | 所供产品具有公安部颁布的网络安全专用产品安全检测证书，并在网络安全专用产品安全检测服务平台可查，证书在有效期内 公开查询入口： https://www.ispl.cn/ispl/jsp/common/ProductList_Public_WZandXKZ.jsp |
|  | 所供产品使用的CPU/OS/数据库在安全可靠测评名录中，并已取得CPU/OS/数据库对应提供商出具的兼容性互认证书，安全可靠测评名录查询： http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html |
|  | 所供产品使用的CPU/OS/数据库在安全可靠测评名录中，并且产品已通过第三方权威机构确认测试，安全可靠测评名录查询：http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html |
| 权威功能 | 支持A、AAAA、CNAME、NS、MX、TXT记录； 支持在页面修改SOA配置，至少包括：默认TTL，管理员邮箱、默认NS、刷新时间； 允许用户进行全局记录配置搜索；支持批量导入、启用/停用、修改记录 支持为发布的权威域在页面配置DNSSEC，通过页面操作直接生成DNSSEC密钥信息，包括：密钥标签、算法、指纹信息。 |
|  | 支持CNAME4记录和CNAME6记录类型，实现在解析同一个域名时，指定不同类型（A/AAAA）时指向不同的CNAME结果；支持显性URL解析、隐性URL解析，将域名解析通过地址跳转和不跳转的方式下解析到任意URL |
|  | 支持发布、解析中文域名，支持在DNS请求日志和响应日志中使用中文进行筛选，日志列表、记录列表中的中文域名直接可读无需转义。 |
|  | 支持记录预导入，导入时对数据进行预处理，支持对导入数据的一键合规性检查验证； 支持在预导入列表内对不合规的记录进行修改后再批量写入系统，支持在预导入列表内临时添加缺失的记录。 |
|  | 支持不同运营商线路之间的解析信息拷贝；支持对每条解析线路的解析值范围进行地址段限制，即只允许某条运营商线路上的记录解析到该运营商对应的地址段内。 |
|  | ▲支持根据下列条件配置线路ACL：按运营商划分、按国内省份划分、按国家划分； 内置运营商IPv4地址库、运营商IPv6地址库、中国省级行政区地址库、国际地址库； 系统内提供对内置地址库的在线更新，并且由同厂商的威胁情报平台、云资源平台等提供在线更新服务。 （要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
|  | 支持在从域中对主域记录进行列表查看，包括记录名、记录类型、TTL、解析值；支持主域和从域之间的一键切换，从域切换到主域后可正常添加配置，切换为主域后可以一键切换回从域而不丢失已添加的主域配置信息；支持设置从域永不过期。 |
|  | 支持同步域功能，在管理主域时，同步管理一个不同后缀的域，当主域记录改变时，同步域记录同步改变。 |
|  | 支持全局负载均衡记录的双层智能调度，支持按照省份IP库、城市IP库、国家IP库、自定义IP库等进行一级调度，并通过同厂商的威胁情报分发平台、云资源平台等提供在线更新服务； 支持基于记录健康检测的调度算法，包括：就近选择、RTT最优、优先可用、随机返回、按预设权重返回进行二级调度； 支持多种健康检测模板，包括：PING、TCP、UDP、FTP、SMTP、HTTP、HTTPS、MYSQL、TCP_CONN、TCP_SYN、UDP_SCAN、DNS |
|  | ▲支持与校内资源发布系统联动，进行校内网站、API等网络资源的一站式发布和SSL证书申请，在资源发布系统添加一个网站时，能够自动在DNS系统中将网站域名的A、AAAA解析指向资源发布系统，支持一键恢复原有发布地址。 （要求提供DNS系统内对接资源发布系统的功能页截图证明，并加盖原厂公章） |
|  | 支持域名申请、审批、注销、变更等流程操作； 支持域名全生命周期的一站式管理，支持对域名所属部门、负责人进行详细记录； 支持域名申请审批进行全流程日志记录，对域名访问次数等情况进行可视化展示； 系统自带域名申请审批用户自服务平台，可对接认证包括但不限于：CAS、Oauth、LDAP、RADIUS。 申请人员通过填写申请表单，提交到后端审核人员进行审核后，域名生效，支持对已申请域名、申请中域名、已注销域名的查看 支持对申请人员、部门信息进行系统内管理，支持相关信息的批量导入；支持对部门的树状多级管理。 |
| 递归功能 | 支持递归解析，提供互联网域名解析服务，并支持DNS缓存功能，缓存解析过的域名记录，加速DNS请求响应； 支持指定提供域名解析服务的范围，例如对来自外网的IP地址不提供解析服务； 支持将用户的域名请求转发到指定DNS服务器进行解析。 支持域名解析策略的故障检测和切换； 支持递归解析方式失败后，将解析请求转发到其他DNS服务器进行解析； 支持转发解析失败后，能够自行递归解析。 支持结果过滤功能，即当同时存在A和AAAA结果时，过滤掉其中的A结果或AAAA结果。支持对域名解析请求的限速； 支持限制域名解析服务提供范围；支持DNSSEC验证。 |
|  | 支持根据多种条件匹配为用户提供差异化解析服务，匹配条件至少包括：源IP地址、域名库、域名特征 、时间段 、解析类型，各匹配条件之间可以组合使用； 域名库通过同厂商的威胁情报分发平台、云资源平台提供在线更新服务。 |
|  | 支持与第三方系统对接，根据第三方系统对用户划分规则，对用户的DNS解析策略进行选路，确保认证用户组策略与DNS解析策略一致，支持展示用户源IP对DNS选路结果。 |
|  | 支持对NXDOMAIN结果的修改，给出缺省值； 支持域名NX重定向纠错，将不存在的域名重定向到指定IPv4/IPv6地址,可指定域名后缀。 支持通过页面配置对不同区域的用户指定不同的解析结果顺序，支持配置随机或轮询的默认顺序。支持ECS功能，递归解析时可携带用户网络信息，可指定前缀长度，支持IPv4 ECS和IPv6 ECS。支持DNS64功能，支持配置DNS64的参数至少包括：生效范围、DNS64前缀、DNS64后缀。 |
|  | 支持负载均衡策略，并根据网络出口带宽使用情况进行动态调度，实现多链路出口的均衡使用，在出口故障时及时切换； 支持配置初始权值和动态权值检测，检测方式至少包括：SNMP探测指定IP网卡流量、转发服务器延时服务测试； 可指定参数包括：检测周期、复检周期、延时阈值、异常判定次数； 支持手动设置端口出、入、带宽属性； 支持根据检测结果进行算法均衡，算法包括：按权值转发、最优转发、均衡转发、按顺序转发。 |
|  | 支持根域委派，可建立完全独立的递归域名解析体系；支持缓存预取，可自定义设置缓存预取热点域名列表；支持DNS over HTTP 和 DNS over HTTPS。支持递归解析服务高级优化配置，至少包括：最大递归深度、最大查询递归数、最小缓存TTL、最大缓存TTL、递归超时时间、递归最大并发数、最小否定缓存TTL、域记录打包传输、忽略子域检查。 |
|  | ▲支持QoS优化选路，可对热点域名的解析结果进行多线路QoS检测，并且根据检测结果对热点域名进行选路； 支持在QoS优化选路中搜索、添加、清空、导出热点域名；支持将现有策略转为QoS优化选路策略进行优化解析。 （要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
|  | ▲支持中间结果转发功能，当域名解析为CNAME时，对CNAME结果进行二次递归解析匹配，从而实现对CDN域名进行二次调度优化。 （要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
| DNS安全 | ▲支持DNS攻击防护，防护的攻击种类至少包括：DDoS攻击，DNS隧道攻击，DNS递归攻击，DNS缓存投毒、DNS反射攻击防护。支持对挖矿行为进行拦截，并对拦截记录进行日志记录、统计分析，定位到挖矿者源IP，内置挖矿域名库；支持威胁域名防护，内置威胁域名库；挖矿域名库和威胁域名库可以通过同厂商威胁情报分发平台提供在线更新服务。 （要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
|  | 支持DNS污染预警，可对互联网中常用的DNS解析服务器（可自定义配置）进行探测，对我方发布的关键域名的解析结果进行监控，如果发现互联网中解析结果与我方发布结果不同，则给出告警及时干预，防止DNS污染长时间蔓延。 |
| 日志分析 | 支持DNS请求和响应日志记录，对每一次请求内容可通过日志详细记录和查询； 支持日志滚动存储，可按天数滚动存储，可按百分比滚动存储、按绝对体积滚动存储； 支持DNS日志、操作日志、运行日志通过Syslog形式输出到第三方。 支持DNS响应日志的详细内容记录，字段至少包括：请求时间、用户源地址、域名、域名类型、线路或策略、集群、服务器IP、AA/TC/RD/RA/AD/CD标志位，支持日志字段的动态配置； |
|  | 支持在DNS解析日志中反映用户每次DNS解析是否命中缓存; 支持在DNS解析日志中反映用户每次DNS解析延迟毫秒数； 支持对解析响应结果的模糊查询，实现对CNAME结果、TXT结果、IP地址结果的模糊查询匹配，帮助定位特定的DNS解析请求 |
|  | ▲支持使用标准SQL语句查询DNS日志，至少包括：SELECT语句、WHERE语句、GROUP BY语句；支持多维度复杂聚合查询，实现对DNS结构化日志各个字段的自定义聚合统计分析，提供DNS日志的高性能聚合分析平台。（要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
|  | 支持基于日志的解析行为统计分析，在系统内展示统计图表，至少包括：请求响应速率、请求成功率、域名查询量排行、线路/策略查询量排行、源地址查询量排行、失败结果占比、查询失败的线路/策略占比、失败查询速率、失败解析IP/域名排行、缓存命中率、权威域QPS、记录周访问量。 支持多种统计维度，至少包括：时间、服务器、线路/策略、域、域名、域名类型、源地址。 折线图表支持日/周/月/年/自定义视图； 支持对递归DNS业务和权威DNS业务的分别统计。 |
|  | 支持在系统内按地域生成统计图表，绘制按省份请求量的中国地图，以及按国家请求量的世界地图，可统计信息包括：请求量、请求用户数，统计维度至少包括：时间、服务器、线路、域、域名、域名类型。 |
|  | 支持域名解析延迟统计，记录平均解析延迟的变化曲线，并给出平均解析延迟域名排行方便排错。可统计维度包括：时间、服务器、策略、域名类型、域名、源地址。 支持递归并发量统计，允许用户按解析策略观察递归并发量变化趋势； 支持实时递归并发量统计和历史递归并发量统计 支持对每个策略进行历史递归并发量统计展示，展示维度包括：时间、服务器、策略 |
| 监控告警 | 支持对系统运行状态指标进行监控和告警，指标项至少包括：CPU使用率、磁盘使用率、内存使用率、节点连接情况、节点网卡情况； 支持对解析行为进行监控和告警，指标项至少包括：DNS缓存命中率告警、DNS查询超速告警、成功查询占比过低告警、域名解析失败人次/人数告警； 支持多种告警方式，至少包括：外部推送，微信、邮件；系统自带微信告警平台，无需本地额外部署，用户提供手机号并关注微信公众号即可使用微信告警平台接收告警 |
|  | 支持通过页面对工作节点进行网络配置，包括：IPv4/IPv6地址、网关、IP地址备注、服务器DNS； 支持配置服务器路由表，参数包括：地址段、网卡、优先级、名称； 支持配置端口聚合，将多个网卡绑定统一提供服务，支持的聚合模式包括：轮询、主备、LACP。 支持配置防火墙规则，可根据源/目的IP、源/目的端口、域名等条件进行限速； 支持网络时钟配置，允许管理分析服务器作为NTP服务器对外提供时钟同步服务。 |
|  | 支持系统自动定期备份，备份周期可配置； 支持通过第三方系统触发备份； 支持将备份文件推送到远端服务器，推送方式包括：FTP、SFTP、TFTP、SCP； 支持在页面上配置管理分析服务器的冷备节点，当主节点宕机或损坏，冷备节点可快速启动，顶替主节点工作。 |
|  | 支持与原有认证系统对接，使用原有认证系统用户登录，原有认证系统失效时可使用本地账户登录，需要支持的认证源类型包括：LDAP、RADIUS、CAS、OAuth 。 |
| 高可用架构 | 支持高可用部署，主节点故障时，备节点能够无缝衔接功能；用户通过统一虚拟IP进行访问，主备节点间数据自动同步，无需额外操作进行数据同步。 |
|  | 支持多个DNS节点形成高可用集群，使用虚拟IP对外提供统一服务。支持LVS主从模式集群，当其中一台DNS节点宕机后，所有业务快速切换到另一台DNS；支持LVS负载均衡模式集群，主机和备机进行负载分担；支持基于OSPF的Anycast集群，通过将DNS节点配置为Anycast成员提供服务，利用路由协议实现故障切换和就近服务 |

## 1.2.20智能DHCP设备1台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 2U，双电源，32G内存，8个千兆电口、4个万兆光口、1个扩展槽，硬盘IOPS≥2000、硬盘容量≥1TB，性能2000LPS，20条智能解析策略； |
|  | 所供产品具有公安部颁布的网络安全专用产品安全检测证书，并在网络安全专用产品安全检测服务平台可查，证书在有效期内 公开查询入口： https://www.ispl.cn/ispl/jsp/common/ProductList_Public_WZandXKZ.jsp |
|  | 所供产品使用的CPU/OS/数据库在安全可靠测评名录中，并已取得CPU/OS/数据库对应提供商出具的兼容性互认证书，安全可靠测评名录查询： http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html |
|  | 所供产品使用的CPU/OS/数据库在安全可靠测评名录中，并且产品已通过第三方权威机构确认测试，安全可靠测评名录查询：http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html |
| 地址分配 | 支持基于网段CIDR的动态地址分配； 支持对网段的单独和批量管理，至少包括：添加、删除、修改、导入； 支持自定义全局租约时长或某网段、某段地址的租约时长； 支持终端地址保持，并且在地址使用率较高时自动进行清理； 支持DHCPv6，支持基于硬件地址、唯一标识符的动态地址分配； 支持DHCPv6动态配置下发，至少包括：Renew时长、Rebind时长、DNS服务器、搜索域。 |
|  | 支持对网段的分组管理，分组可多层嵌套； 支持子网动态列表，可动态调整展示列表内容。 |
|  | ▲支持基于DHCP协议进行对地址分配行为进行自定义策略配置，至少包括： 按照MAC地址分配、按照设备类型分配、按照终端厂商标识分配，而且可以通过Option82选项下发为不同交换机、不同VLAN的终端配置不同的地址策略。 内置树状设备类型库，可通过勾选设备类型大类自动勾选所有该大类下的设备类型小类，设备类型库可通过同厂商的云资源平台进行在线升级，设备类型指纹库表项不低于200万条。 策略可绑定的层级至少包括：集群、子网、地址池。 （要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
|  | 支持设置MAC地址定时黑/白名单，实现特定终端的可控入网； 支持按照MAC前6位、MAC前10位实现终端匹配 |
|  | 支持配置策略模版，在策略模版中仅配置匹配方式，创建策略时使用策略模板，只需指定不同的策略动作即可，选中策略模板后可以显示已经配置的策略模板的内容。 |
|  | ▲支持自定义终端配置，至少包括：默认租约、最长租约、最短租约、PXE服务器、在线引导文件名、搜索域、NTP、SNTP、时区、主机名、网卡MTU、NIS域名、NIS服务器。 支持对自定义选项进行增删改查，可手动指定自定义选项的名称、英文名、Option号、选项格式、描述，并且在策略中为终端下发自定义选项； （要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
|  | ▲支持通过DHCP系统进行无线AP-AC自动注册，并且支持主流无线常见的无线控制器下发选项的模板，用户只需给出控制器IP即可配置AP-AC的自动注册，要求至少对接5个主流无线厂商。 （要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
|  | 支持终端DNS智能均衡，通过调整下发的DNS服务器选项中，多个DNS服务器的先后顺序，影响终端的首选DNS服务器和备选DNS服务器，进而影响终端进行DNS解析业务时的选择，最终达到均衡DNS服务器流量的效果。 |
|  | 支持与DNS服务器联动，提供标准DDNS功能,允许指定域名称、密钥等参数，同本校内的DNS服务器进行联动，实现终端上线的动态域名注册。 |
|  | 支持前缀分配（PD），DHCPv6业务中，可以在地址池中规定PD地址段和非PD地址段。在PD地址段范围内，DHCPv6地址按照PD规则进行前缀分配；在非PD地址段范围内，进行普通地址下发。 |
|  | 支持IPv4固定地址和IPv6固定地址，绑定方式至少包括：MAC地址、RemoteID、CircuitID、主机名、DUID，通过指定上述绑定方式可以绑定携带有特定信息的终端到指定IP地址； 支持配置固定地址生效时间、过期时间，可配置绑定额外信息； 支持对固定地址的添加、删除、修改、查询、启用、停用、导入操作。 |
|  | ▲支持IP地址申请、审批、注销、变更等流程操作； 支持IP地址全生命周期的一站式管理，支持对IP地址所属部门、负责人进行详细记录； 支持IP地址申请审批进行全流程日志记录，对IP地址在线情况进行可视化展示； 系统自带IP地址管理用户自服务平台，可对接认证包括但不限于：CAS、Oauth、LDAP、RADIUS（要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
|  | 申请人员通过填写申请表单，提交到后端审核人员进行审核后，IP地址上线，支持对已申请IP、申请中IP、已注销IP的查看 支持对申请人员、部门信息进行本地管理，支持相关信息的批量导入； 支持对部门的多级管理。支持地址推荐和自动选定，根据用户信息自动推荐子网和IP地址，并实现工单流程的自动运转。 |
|  | 支持为子网配置半永久绑定功能，终端释放地址后系统内仍然具有其上次拿到的地址记录，允许手动指定半永久绑定比例； 支持半永久绑定记录随时间滚动存储，保持半永久绑定数量维持在子网地址总数的一定比例。 |
|  | 支持超速异常终端的自动过滤，防止恶意终端、异常终端的DHCP报文超速导致DHCP服务负载上升；支持在封禁列表中对已封禁的异常终端予以忽略。 |
| 接口联动 | ▲支持基于HTTP推送用户上线、离线信息至外部系统，并记录相应日志，推送日志可下载，推送字段至少包括：MAC、IP、终端类型 （要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
|  | ▲支持以现有方式与校内认证系统进行策略联动，实现基于第三方逻辑源的动态分配策略，至少包括：黑名单、白名单； （要求提供产品功能截图证明，加盖原厂公章） |
|  | 支持同步认证账户信息，在IP地址管理页面显示当前在线IP关联的认证账户名 |
|  | 支持基于二次地址获取的DHCP Portal准入方案，即首次获取临时地址，Portal认证结束后根据认证系统联动白名单策略拿到正式地址，完成Portal准入 |
| 系统管理 | 支持对系统自身运行状态指标数据进行监控和告警，包括但不限于：电源故障、日志滚动存储使用率、日志节点磁盘使用率、CPU使用率、内存使用率、磁盘只读告警； 支持对各项告警指标内置合理的阈值和告警等级，并且用户可以自定义； 支持通过微信、邮件、外部推送URL的方式向管理员发送告警通知消息； 自带微信告警服务平台，用户提供手机号关注微信公众号即可使用。 |
|  | 支持使用SQL语句查询DHCP日志，至少包括：SELECT语句、WHERE语句、GROUP BY语句；支持多维度复杂聚合查询，提供DHCP日志的高性能聚合分析平台。 |
| 高可用架构 | 支持高可用部署，主节点故障时，备节点能够无缝衔接能； 用户通过统一虚拟IP进行访问，主备节点间数据自动同步，无需额外操作进行数据同步。 |
|  | 支持多台DHCP服务器配置为高可用集群，集群高可用模式包括：虚拟IP高可用模式和Failover模式。 虚拟IP高可用模式中，主机宕机后备机接管服务，Failover模式中，主机和备机同时提供服务。 支持指定主备Failover端口、MCLT、切换等待时长、主节点负载比例参数。 |
| 硬件配置 | 2U，双电源，32G内存，8个千兆电口、4个万兆光口、1个扩展槽，硬盘IOPS≥2000、硬盘容量≥1TB，性能2000LPS，20条智能解析策略； |

## 1.2.21智能服务链系统 1套

| 技术指标 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 控制器 | 设备形态及授权要求 | ★独立硬件控制器平台，内置相关一个智能服务链HA授权；实现单链双转发设备模式部署，双转发设备的HA模式； |
|  | 设备规格 | ▲支持2 个扩展槽位，扩展槽位支持1/10/40/100G Bypass 接口卡，实现智能服务链物理 Bypass ，确保极端掉电情况下，保障业务联通；（提供产品实物照片及产品彩页证明） |
|  | 集群功能要求 | ▲可扩展控制器集群架构，多台控制器组成集群部署，实现控制平台冗余；（提供产品功能界面截图证明并加盖公章） |
|  | 图形化要求 | 支持图形化界面展示，包括转发设备的基础信息和当前流量策略的展示，服务链物理拓扑的展示；支持生成统计分析报表，包含服务链和服务节点的吞吐量、包速率等内容； |
| 交换矩阵 | 网络规格 | ★48x10GE SFP+ 端口、6x40GE QSFP+ 端口 |
|  | 转发性能规格 | 背板带宽1.44Tbps，支持全线速转发 |
|  | 电源规格 | 冗余电源 |
|  |  | 支持服务割接功能，服务节点ON/OFF开关一键上/下线； |
|  |  | 支持服务编排功能，鼠标拖拽方式编排服务节点顺序； |
|  |  | ▲支持非对称服务链模式，在此模式中，上行流量拓扑和下行流量拓扑可独立自由编排（如下行流量先经过安全设备，再经过功能设备；上行流量亦先经过上述安全设备，再经过功能设备）（提供产品功能界面截图证明并加盖公章） |
|  |  | 支持服务映射功能，二到四层流量分类，引导不同流量经过不同服务节点； |
|  |  | 服务映射支持IPv6策略，可基于IPv6地址进行流量分类 |
|  | 服务链功能规格 | 单条服务链中可支持服务节点的HA功能，HA组内的一个服务节点出现故障，另一个服务节点可自动接管相应流量。 |
|  |  | ▲支持服务链间的HA功能，当一条服务链中的服务节点出现故障，另一条服务链对应的服务节点可自动接管相应流量。（提供产品功能界面截图证明并加盖公章） |
|  |  | 支持服务链流量镜像功能，包括服务链上行端口流入、流出方向，下行端口流入、流出方向，以及上述四个方向流量的任意组合； |
|  |  | 支持服务节点流量镜像功能，包括服务节点上行端口的流入、流出方向，下行端口的流入、流出方向，以及上述四个方向流量的任意组合； |
|  |  | 支持服务链流量阻断功能，匹配相关策略流量进行流量阻断； |
|  |  | 支持服务链流量直通功能，匹配相关策略流量内外网直通； |
|  |  | 支持服务节点直通策略，匹配相关策略流量跳开本服务节点； |
|  |  | 支持接口、ICMP、丢包、模拟流量检查功能，服务节点异常自动下线； |
| 系统管理功能要求 |  | 支持基于WEB页面进行管理，支持导入和导出配置文件，实现快速配置恢复； |
|  |  | 支持事件等级，事件分类，事件标签将不同告警进行有效区分。 |
|  |  | ▲支持多种自定义报警机制，用户可绑定用户微信、企业微信、钉钉、邮件、SYSLOG获取实时自定义报警信息（提供产品功能界面截图证明并加盖公章） |
| 产品相关证书 | 信创要求 | 产品为信息技术应用创新产品图谱收录产品，并提供证书复印件，（相关软件必须为本次所投产品，同时产品名称需包含 “服务链”、“流量调度”、“流量编排”、“流量汇聚”、“包代理”等关键字之一，否则视为无效；） |
|  | 知识产权要求 | 获得相关软件著作权证书，并提供证书复印件。（相关软件必须为本次所投产品，同时产品名称需包含 “服务链”、“流量调度”、“流量编排”、“流量汇聚”、“包代理”等关键字之一，否则视为无效；） |
|  |  | 相关产品所用技术，投标产品厂商拥有发明专利（相关软件必须为本次所投产品，同时产品名称需包含 “服务链”、“流量调度”、“流量编排”、“流量汇聚”、“包代理”等关键字之一，否则视为无效；） |
|  | 质量检测要求 | 通过国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的检测，并提供检验检测报告复印件 （相关软件必须为本次所投产品，同时产品名称需包含 “服务链”、“流量调度”、“流量编排”、“流量汇聚”、“包代理”等关键字之一，否则视为无效；） |

## 1.2.22 上网行为管理设备 1套

| 技术指标 |  | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 智能应用网关 | 硬件及性能要求 | 适用吞吐量≥20Gbps、七层接入带宽≥10Gbps，并发用户数≥8500;并发连接数≥200 万;新建连接≥ 60 万每秒;包转发率≥150 万 PPS; 2U标准机架，具备4个千兆光口、6个万兆光口，双电源 |
|  | 部署模式 | 支持网关、网桥、旁路分析模式 |
|  | 在线更新 | 支持在线更新协议特征库，支持在线更新策略，支持在线更新对象库文件 |
|  | 协议识别 | ★支持对2～7层流量的识别能力，特别是针对第 7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称，比如HTTP协议---Web视频---优酷、网络游戏---移动游戏等，支持常见的PCDN类应用协议，如网心云、亿点云等（须提供功能截图证明） |
|  |  | 支持“迅雷增强识别”，大幅度改进对迅雷加密流量识别，支持“P2P智能识别”，大幅度改进P2P加密协议识别 |
|  | 协议识别准确率 | ★现网识别准确率在95%以上（须提供功能截图证明） |
|  | 业务流向处理 | 支持基于端口判断业务上下行方向（接内/接外） |
|  |  | 支持基于设置内网IP地址段判断业务上下行方向 |
|  |  | 支持网卡混合模式基于会话机制（TCP三次握手、UDP首包），自动判断业务流向 |
|  | VPN支持 | 支持L2TP，IPSec，支持SD-WAN Tunnel等 |
|  | 多链路负载均衡 | ★支持基于源IP、目的IP、源和目的IP、四元组、上/下行空闲带宽、最小连接数、主备模式的负载均衡，支持基于域名的负载均衡，支持基于应用协议的负载均衡（须提供功能截图证明） |
|  | 服务器负载 | 支持服务器负载均衡，最多可以支持100台服务器，16个服务器组 |
|  |  | 支持根据源IP，源+目IP做HASH均衡，也支持加权轮询均衡算法 |
|  |  | 支持健康检测，检测方式包括ICMP与TCP |
|  | 流量控制策略 | ★支持基于IP五元组的流量控制，支持基于会话首包的流量控制方式，支持基于应用协议和应用协议群组的流量控制，支持基于域名的流量控制，支持基用户组的流量控制（须提供功能截图证明） |
|  | 数据通道 | ★数据通道支持“子通道优先级”功能； 每个数据通道中均可设置多个优先级为1-16的“带宽保证”类的子通道，保证类子通道所配置的带宽，用时自动占用，不用则自动释放，真正达到基于应用层（应用协议）的“按需占用、无需干预、智能带宽”（须提供功能截图证明） |
|  | SD-WAN | 支持自研隧道（iWAN）接入和承载方式; 支持IPsec接入和承载方式; 支持L2TP VPN接入和承载方式（包含客户端和服务端均支持）； 支持GRE接入和承载方式； 支持动态IP地址接入，及ADSL线路类型的接入 iWAN线路支持主备承载线路，主承载线路故障时及时切换到备线 支持分支点使用域名与总部服务器进行iWAN隧道建立 支持分部与总部之间跨运营商组网，（举例：总部电信出口，分部联通接口） 支持在IPv6环境中使用iWAN进行组网 支持使用iWAN进行OSPF组网，实现分支与总部间路由的动态更新 支持使用iWAN进行OSPF组网，实现分支与总部间路由的动态更新 支持分段路由（SR）技术，支持标签转发和端到端加密，实现对多个分支下IP地址段重复时的互联互通 分段路由支持Keepalive机制，动态感知整条SR路径的可用性，一旦中间节点（SR POP）异常，将自动切换至可用路径，保障业务不中断 支持在三层网络基础上建立二层以太网隧道，实现跨三层、跨地域的二层网络互连 二层隧道支持TAG/UNTAG模式配置，支持VLAN范围转发 支持总部设备集中身份认证 支持iWAN Server负载均衡，对iWAN服务线路的上下行流量进行监控，当某一线路流量达到阈值时，将选择其他线路继续进行互联流量的传输 |
|  | 流量控制动作 | 支持流量阻断控制，支持流量限速控制，支持URL和DNS流量重定向控制，提供控制速率前后对比 |
|  | 连接数控制 | 基于应用协议/协议组，支持针对内网每IP的TCP、UDP和总并发连接数控制 |
|  |  | 支持限制内网IP到外网特定目标地址的每IP的TCP、UDP和总的应用并发连接数控制 |
|  |  | 可设置内网IP最大并发连接数，超过这个阈值的连接不再创建 |
|  | 智能DNS控制 | 域名控制方式支持阻断、劫持和重定向和QPS限制 |
|  |  | 可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制 |
|  | 应用分流 | ★流量按流量调度策略筛选后，支持将筛选后流量进行多出口复制，最多可达到15份无性能消耗的流量复制（须提供功能截图证明） |
|  | WEB认证 | 支持基于本地设置用户名和密码的认证，支持基于手机号短信验证码的认证，支持基于微信公众号认证，支持基于微信小程序的认证，支持基于Radius的认证，支持结合AD域和LDAP认证功能，支持企业微信、钉钉、飞书、CAS、WiFiDog以及其他采用oAuth2的三方应用 |
|  | 业务级质量测量 | ★支持分析流量中每一条会话，进行基于应用级的质量测量，支持对每条会话监测客户时延，服务时延，应用时延的指标测量（设备到客户端的网络时延），服务时延（设备到服务器的网络时延），应用时延（会话上下行首包时间差），最大包长（会话上下行最大包的长度）（须提供功能截图证明） |
|  | 实时流量分析 | 支持实时显示每个IP当前所有连接数信息（包括应用、协议、连接状态、首包接口、源目IP地址/端口、地理位置、策略路由、接口线路、连接时长、时延信息、上下行数据包、最大包长、MSS、上下行流量大小、上下行速率、HOST信息等） |
|  | 威胁情报 | 系统内置数字货币、C&C节点、APT攻击、网站后门、钓鱼网址、僵尸网络等16种威胁情报，针对网络异常行为进行检测分析 |
|  |  | ★支持对情报命中的会话进行监测、阻断、告警通知等操作（须提供功能截图证明） |
|  |  | 支持对接第三方威胁情报 |
|  | IP防护 | 支持“内网伪IP”防护功能； 检测并控制内网中毒设备伪装大量假IP攻击网络的行为 |
|  | 质保年限 | 提供3年软硬件质保 |
| 大数据日志审计系统 | 部署要求 | 支持纯软部署 |
|  | 网络流量概况 | 支持对网络出口的 TOP IP 流量、TOP 并发 IP 数、TOP 应用实现统计/分析，从流量大小、连接数、应用访问量等维度呈现网络现状 |
|  |  | 支持流量流向概况查询，包括包括运营商流量流向概况，区域流量概况等信息 |
|  | 日志留存审计 | ★支持全量1:1会话日志留存，包含访问时间、源地址、目标地址、NAT地址、账号信息、域名、协议类型、7层协议名称、流量的相关信息，支持IPv4和IPv6（须提供功能截图证明） |
|  |  | ★支持用户画像功能，可查询内网任意IP在一段时间内的流量情况、连接数情况、应用协议使用情况、域名访问情况和虚拟身份记录，用于筛选问题用户，肉鸡用户等对网络安全带来风险的IP（须提供功能截图证明） |
|  |  | 支持对网络中流量协议组成，连接数组成，上下行趋势的呈现 |
|  |  | ★支持用户画像功能，可查询内网任意IP在一段时间内的流量情况、连接数情况、应用协议使用情况、域名访问情况和虚拟身份记录，用于筛选问题用户，肉鸡用户等对网络安全带来风险的IP（须提供功能截图证明） |
|  |  | ★支持DNS的日志查询，可以查询一段时间内的所有DNS解析记录；支持查询一段时间内内网用户DNS解析量的排行情况，用于筛选疑似肉鸡的用户；支持查询一段时间内DNS服务器解析量的排名，用于筛选DNS劫持事件，发现DNS劫持带来的流量出网等问题（须提供功能截图证明） |
|  | 协议识别要求 | 因网络安全需要，未识别的协议需能展示，展示内容包括不限于源/目的IP，源/目标接口，时间段，流量大小等信息 |
|  | 系统开放要求 | 支持接收第三方 NAT日志，通过 Kafka 接口向第三方输出数据 |
|  |  | ★支持NAT日志查询，包括设备，类型，接口，会话时间，源地址:端口，目标地址:端口，NAT地址:端口，用户账号，流量(上行/下行)，运营商 源位置，目标位置等信息（须提供功能截图证明） |
|  |  | ★支持阻断日志查询，包括设备，用户地址，MAC，账号 ，源端口，目标地址，目标端口，时间，协议名称 ，运营商，目标地理位置，策略编号，类型，备注等信息（须提供功能截图证明） |
|  | 安全分析 | 支持威胁情报信息查询，包括URL，访问次数 ，类别，来源，操作等信息 |
|  |  | 支持事件概况，事件诊断，命中会话等可视化分析 |
|  | 网络性能分析 | ★支持多维度性能指标分析，包括不限于：业务时延、服务时延、应用时延、平均时延、重传率、丢包数、请求数、失败响应数等指标分析维度（须提供功能截图证明） |
|  | 报表管理 | 支持通过邮箱发送流量告警，报表，流控登录日志，日志硬盘状态等信息 |
|  |  | 支持日报，周报，月报，包括网络带宽分析，应用访问分析，流量流向分析，DNS分析，安全分析等信息 |
|  | 质保年限 | 提供3年软件质保 |
| 智能缓存加速系统 | 硬件及性能要求 | 2U机架式，2千兆电口、10核心、存储≥128GSSD+8T、10个可扩展硬盘槽位、双电源；支持每秒最大速率≥1200Mbps |
|  | 缓存资源要求 | 支持缓存的web视频（包含PC端浏览器、客户端）包括：优酷、爱奇艺、腾讯、乐视、搜狐、芒果TV、凤凰视频、酷6视频、华数TV、音悦台、新浪视频、央视视频、美拍视频、电影网、PPTV、百思不得姐、哔哩哔哩视频、AcFun视频、咪咕视频、快手视频、80s手机电视、爱拍原创、网易视频、土豆视频、豆影网、爆米花网、头条视频、56视频、斗鱼短视频、人民网视频、360快视频等 |
|  |  | 支持缓存的移动视频（以及手机、平板、盒子等移动端浏览器端和客户端）包括：优酷移动、腾讯视频移动、爱奇艺移动、乐视移动、芒果移动、凤凰移动、华数TV移动、新浪视频移动、美拍视频移动、PPTV移动、微信小视频、百思不得姐移动、哔哩哔哩视频移动、AcFun视频移动、秒拍视频移动、咪咕视频移动、快手视频移动、爱拍原创视频移动、网易视频移动、电影网移动、爆米花网移动、头条视频移动、56视频移动、一点资讯视频、梨视频、人人视频、银河TV、腾讯体育直播、银河TV、斗鱼短视频移动、搜狐视频移动、央视视频移动、音悦台视频移动、虎牙视频移动端、360快视频移动、UC视频、华为云视频等 |
|  |  | 支持Windows更新、安卓更新、苹果系统等操作系统更新，以及各种应用商店（手机应用商店以及手机系统更新）包括：安卓市场、应用宝、豌豆荚、360手机助手、AppStore、应用汇、苹果第三方APP、同步推、乐商店、小米应用商店、百度手机助手、华为应用商店、UC应用商店、酷派应用商店、魅族应用商店、WinPhone应用商店、三星应用商店、vivo应用商店、咪咕应用商店、OPPO应用商店、安智市场、当贝市场、乐视应用商店、欢视应用商店、奇珀应用商店、沙发管家等 |
|  |  | 支持手机直播和PC端直播以及网络电视盒子例如电视家、电视猫等电视直播缓存加速，支持的直播源包括：阿里CDN、咪咕视频直播、北京邮电大学直播、浙江联通IPTV直播、央视网直播、金山云直播、CNTV网宿、教育电视台、看电视ITV app、好买手、优购物、阅视、新蓝网、8686c、厚建、七牛云、CNTV帝联、优酷直播、优酷直播移动、腾讯云、蓝汛CDN、KCDNVIP、CNTV-QINGCDN、腾讯体育直播、多乐播、CCTV5PLUS app等 |
|  | 自定义资源 | 系统可根据文件类型（即文件后缀名）和域名来自定义资源，用以自定义以及补充缓存系统现有资源库的不足 |
|  | 系统监控 | 支持监控最近一月内每种资源或资源组每天的请求数、命中数、服务数、命中率、服务率等 |
|  |  | 支持监控最近一月内每种资源或资源组每天的回源流量与输出流量以及节省流量等 |
|  |  | 支持监控系统当前正在回源（下载）的资源的具体信息：目标域名和目标IP和端口、所属资源、缓存进度、资源大小、具体URL、实时速率、当前访问该URL的次数等 |
|  | 数据备份 | 系统支持以SSD作为读写二级缓存做加速，支持线上热插拔不影响使用，支持数据整体导出导入，支持数据远程备份 |
|  | 高可用性 | 支持坏盘掉盘情况下依旧保持数据完整性并保持高性能吞吐的存储方式 |
|  | 系统升级 | 支持线上平滑升级软件系统、升级授权，无需重启等功能 |

## 1.2.23超融合服务器 9台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| CPU规格 | CPU信息：配置≥两颗处理器，单颗处理器主频≥2.8GHz且≥32核，处理器支持如下功能： 1)支持VT-x、VT-d虚拟化技术；2)支持VT-x EPT；3)支持TXT，可信执行技术；4)支持超线程技术；5)支持SSE4.2、AVX、AVX2、AVX-512等指令集。 |
| 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况：主板支持不少于2颗CPU，支持不低于DDR5内存 |
|  | 主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 |
|  | 主板存储接口：支持SATA、U.2存储接口 |
|  | PCle插槽接口：符合PCle4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准 |
|  | 主板PCle插槽数量及规格：PCle插槽应不少于6个 |
| 内存规格 | 内存数量：实配内存数量≥12 |
|  | 内存规格：实配单根内存规格≥64GB ECC 5600MHz DDR5 |
|  | 内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 存储规格 | 硬磁盘实配容量：实配SATA固态盘单盘容量不小于960GB，实配NVMe固态盘单盘容量不小于3.2TB（DWPD≥3），实配HDD机械盘单盘容量不小于12TB |
|  | 硬盘实配数量：实配SATA固态盘数不小于2块，实配NVMe固态盘数不小于2块，实配HDD机械盘数不小于8块 |
|  | 硬盘插槽数量及规格：实配3.5英寸硬盘，可支持的硬盘数量应不少于12块 |
| 网络规格 | 网口速率和数量：配备25Gb光口网口数量不少于6个，配置6个多模光模块；配备千兆电口网口数量不少于4个 |
| 外部接口规格 | 显示接口：配备不少于1个VGA接口 |
|  | USB接口：配备不少于2个USB 3.0接口 |
| 电源规格 | 电源模块数量：≥2 |
|  | 电源功率：单个电源功率≥1300W |
| 整机规格 | 外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
|  | 尺寸（高×宽×深）：产品高度≥2U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。投标时供应商提供产品详细规格尺寸 |
|  | 环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
|  | 机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 |
|  | 噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 主板功能 | 主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 网络功能 | 网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| CPU功能 | 计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
|  | 密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 电源功能 | 电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 |
|  | 电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 |
| 整机功能 | 散热方式：支持风冷散热方式 |
| 管理系统功能 | BMC固件基础功能：1)支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
|  | BIOS固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 |
|  | 远程控制：支持远程关机和重新启动功能 |
| 操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
|  | 操作系统功能：a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 中文信息处理功能 | 中文信息处理：符合GB18030的有关规定 |
| 固件安全要求 | 故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 系统安全要求 | 弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
|  | 白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
|  | 二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
|  | 密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
|  | 敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 信息安全要求 | 研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 物理安全 | 物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| CPU性能 | CPU主频：≥2.8GHz |
|  | 单CPU核数：≥32 |
|  | 单CPU末级缓存容量：≥60MB |
| 内存性能 | 内存速率：≥5600MT/s |
| 电源能耗 | 电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 部件兼容性要求 | 内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
|  | 固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
|  | 网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 |
|  | 功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 外设兼容性 | 外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 软件兼容性 | 数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
|  | 中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
|  | 平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 整机可靠性要求 | 整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h |
|  | 风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h |
|  | 部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 服务响应 | 服务响应：a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城 4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
|  | 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 服务周期 | 服务周期：a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年，提供硬盘介质不返还服务；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 服务工具要求 | 工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
|  | 驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
|  | 管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
|  | 提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力 |
| 供应链质量 | 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
|  | 供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 阵列卡 | 阵列卡规格：配置不少于1块12Gb RAID卡，不少于4GB缓存，含掉电保护，支持RAID 0、1、10、5、6等 |
| 安全擦除 | ▲BMC支持一键恢复服务器默认设置，擦除设备存储及BIOS信息（提供含官网链接的截图证明） |
| 硬盘监测 | ▲支持硬盘容量预测，使用率超过阈值时提供告警；支持SSD硬盘寿命预测功能，通过BMC管理界面可查询硬盘剩余寿命（提供含官网链接的截图证明） |
| 性能调优 | ▲支持通过BMC配置BIOS性能模板，实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源，系统内置10种以上场景模板（提供含官网链接的截图证明） |

## 1.2.24超融合软件 1套

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 授权要求 | 所投产品为国产品牌，要求服务器虚拟化按照物理服务器CPU颗数进行授权，本次提供18颗正版CPU的计算、存储、网络、云管虚拟化软件授权，软件为同一品牌且完全自主研发。 |
| 计算虚拟化 | 无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复（需提供产品功能截图） |
|  | 虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。（需提供产品功能截图） |
|  | ▲为避免内存问题带来的宕机风险，要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并界面定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响（需提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方权威机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
| 网络虚拟化 | 超融合应支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略。（需提供产品功能截图） |
|  | ▲为了提升运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑构建，可以在网络拓扑页面通过功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。 |
| 存储虚拟化 | ▲基于成本考虑，需要同时满足核心业务对存储性能和普通业务对存储容量的需求，支持存储分卷功能，可以创建全SSD分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，可以创建SSD,HDD分卷组成大容量存储池，满足容量需求。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
|  | ▲硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
|  | 为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。（需提供产品功能截图） |
|  | ▲为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。 （需提供具有CNAS、CMA资质的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
| 超融合云管理平台 | 为保证用户业务系统的高可靠性，云管平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行（需提供产品功能截图） |
|  | 支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明） |
|  | 支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机及安全组件 |
| 桌面云 | ▲支持在同一虚拟化主机或集群上同时运行桌面虚拟机和业务虚拟机，并使用同一品牌管理平台同时管理桌面云与业务虚拟机，本次提供桌面云并发授权≥5个。(需提供产品功能截图) |

## 1.2.25后端融合交换机 2台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥8Tbps、转发性能≥2400Mpps，以官网最小值为准（提供含链接的官网截图）； |
| 端口 | 提供10G/25G端口数量≥48个，100G QSFP28端口数量≥8个； |
| 风扇电源 | 支持双电源，五风扇框，支持前后、后前风道（提供含链接的官网截图） |
| 功能 | 1）支持静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv4/IPv6路由协议； 2）支持虚拟化、支持组播 over VXLAN（提供含链接的官网截图）； 3）支持VxLAN Mapping、实现多DC二层互通、支持服务链Service chain、支持RoCE v1、RoCE v2无损网络； 4）支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； 5）支持SNMP V2/V3，支持WEB网管； |
| 配置 | 配置48个25G多模光模块及配套光纤跳线，配置冗余电源。 |

## 1.2.26  存储服务器2台

| 技术指标 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| CPU规格 | CPU信息：配置≥两颗处理器，单颗处理器主频≥2.4GHz且≥12核，处理器支持如下功能： 1)支持VT-x、VT-d虚拟化技术；2)支持VT-x EPT；3)支持TXT，可信执行技术；4)支持超线程技术；5)支持SSE4.2、AVX、AVX2、AVX-512等指令集。 |
| 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况：主板支持不少于2颗CPU，支持不低于DDR5内存 |
|  | 主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 |
|  | 主板存储接口：支持SATA、U.2存储接口 |
|  | PCle插槽接口：符合PCle3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准 |
|  | 主板PCle插槽数量及规格：PCle插槽应不少于6个 |
| 内存规格 | 内存数量：实配内存数量≥4 |
|  | 内存规格：实配单根内存规格≥32GB ECC 5600MHz DDR5 |
|  | 内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 存储规格 | 硬磁盘实配容量：实配SATA固态盘单盘容量不小于960GB,实配HDD机械盘单盘容量不小于20TB |
|  | 硬盘实配数量：实配SATA固态盘数不小于2块,实配HDD机械盘数不小于25块 |
|  | 硬盘插槽数量及规格：实配3.5英寸硬盘，可支持的硬盘数量应不少于36块 |
| 网络规格 | 网口速率和数量：配备25Gb光口网口数量不少于2个，配置2个多模光模块；配备千兆电口网口数量不少于4个 |
| 外部接口规格 | 显示接口：配备不少于1个VGA接口 |
|  | USB接口：配备不少于2个USB 3.0接口 |
| 电源规格 | 电源模块数量：≥2 |
|  | 电源功率：单个电源功率≥1300W |
| 整机规格 | 外观和结构：a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
|  | 尺寸（高×宽×深）：产品高度≥4U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。投标时供应商提供产品详细规格尺寸 |
|  | 环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
|  | 机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 |
|  | 噪声：符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 主板功能 | 主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 网络功能 | 网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| CPU功能 | 计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
|  | 密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 电源功能 | 电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 |
|  | 电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 |
| 整机功能 | 散热方式：支持风冷散热方式 |
| 管理系统功能 | BMC固件基础功能：1)支持 DHCP 设置网络功能；2)支持静态 IP 设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 |
|  | BIOS固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能 |
|  | 远程控制：支持远程关机和重新启动功能 |
| 操作系统及驱动功能 | 操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
|  | 操作系统功能：a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 中文信息处理功能 | 中文信息处理：符合GB18030的有关规定 |
| 固件安全要求 | 故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 系统安全要求 | 弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
|  | 白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
|  | 二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
|  | 密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
|  | 敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 信息安全要求 | 研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 物理安全 | 物理安全：安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| CPU性能 | CPU主频：≥2.4GHz |
|  | 单CPU核数：≥12 |
|  | 单CPU末级缓存容量：≥30MB |
| 内存性能 | 内存速率：≥5600MT/s |
| 电源能耗 | 电源能耗：符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 部件兼容性要求 | 内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
|  | 固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
|  | 网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品 |
|  | 功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 外设兼容性 | 外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 软件兼容性 | 数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
|  | 中间件兼容：兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
|  | 平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 整机可靠性要求 | 整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h |
|  | 风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h |
|  | 部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 服务响应 | 服务响应：a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
|  | 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 服务周期 | 服务周期：a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年，提供硬盘介质不返还服务；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 服务工具要求 | 工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
|  | 驱动安装升级指引：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
|  | 管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 增值服务 | 厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
|  | 提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力 |
| 供应链质量 | 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
|  | 供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 阵列卡 | 阵列卡规格：配置不少于1块12Gb RAID卡，不少于4GB缓存，含掉电保护，支持RAID 0、1、10、5、6等 |
| 安全检测 | ▲支持检测BMC存在的安全隐患。可通过WEB界面集中展示帐号和应用服务（如证书有效期）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险（提供含官网链接的截图证明） |
| 运维诊断 | ▲BIOS启动过程中支持将所有POST CODE以明文化的形式展示在界面中，方便快速定位POST阶段故障（提供含官网链接的截图证明） |
| 管理软件 | ▲主板集成BMC芯片，BMC软件版本通过中国评估保障级(EAL4级)检测，检测标准：《服务器带外管理模块固件安全技术要求(评估保障级3级、4)》（提供证明材料） |

- 四、其他要求

- （一）实施要求

1.供应商提供本项目中硬件设备上架、安装部署与集成服务，提供项目中所用的模块、线缆等配件，并支持用户完成相关数据的迁移工作；

#### 2.对用户提供相关设备的操作，管理以及日常维护的培训；

3.每月一次现场巡检，详细检查设备的健康状况、分析日志及版本信息，及时对需要升级的固件或服务进行升级、对有隐患的部件进行更换；

4.对用户的报告的故障实时响应并及时处理，平均修复时间不超过48小时；

5.对于重大故障需要在4小时内提供现场维修服务，如在8个小时内无法修复的，需提供替代方案或设备（注：重大故障是指严重影响业务运行性能或阻碍业务继续运行的情况）；

6.所有服务支持与更换的硬件设备不再收取任何费用。服务期内因乙方原因不再提供当前版本支持与维护，甲方不支付任何费用，且乙方必须提供平滑升级方案，保证服务的正常运行（最大修复时间不超过48小时）；

7.保密性要求：项目实施与运维过程中，须提交给用户方所有设备的维护台账信息、平台底层操作系统账号信息等，信息包含不限于使用的IP地址、普通用户与密码、超级管理员用户(root)与密码等，使用平台相关信息须与学校签订相关数据安全保密协议，并纳入合同条款；

8.项目验收前，中标单位须提供项目建设的完整文档资料，包括所有设备的安装部署、上线测试测试报告、项目调试配置文档等相关技术资料，以便今后的管理和维护；

9.中标单位提供原厂授权正品货物，并负责设备的供货、运输、安装、调测及整体优化等所有工作，直至验收，并提供详细的文档原厂正品记录，安装调测工作须有原厂工程师现场跟踪实施，确保实施品质；

10.本次项目涉及相关设备的强电接入方案，具体实施中应按学校相关部门要求，并安排专业技术人员现场进行配合并指导施工，补足缺漏及新增或调整场景部分，满足项目所涉及设备的供电需求；

11.安装结束后，必须及时完成楼宇现场的恢复清理，确保墙面、楼道等整洁美观；

12、合同签署前中标供应商需出具设备厂商针对本江苏开放大学项目的质保承诺书；

13、本项目中所涉及的所有室内线材由中标方交钥匙提供。

## （二）商务要求

### 1.履行时限、履行方式及履行地点

（1）履行时限：签订合同后90日内完成项目施工。

（2）履行方式：中标人在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

（3）履行地点：南京市内采购人指定地点。

### 2.货款支付

合同签署后，采购人支付合同总价的30%，货到安装完毕并验收合格后，采购人支付合同总价的60％；使用1年无质量问题后无息支付合同总价的10％。

### 3.质保要求

（1）整体包含五年原厂免费服务，包含设备硬件质保、硬盘免回收、虚拟化软件升级及维护、应急保障，服务形式包括且不限于电话咨询、邮件互动、上门技术支持、远程支持等；

#### （2）针对服务器提供原厂5年故障硬盘免回收服务。

- 五、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。分值保留小数点后2位 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 根据采购文件技术要求规定的参数要求进行评审。 招标文件中标注“★”的内容为实质性要求参数，有一项不符合的，作无效投标处理； 加▲项为重要技术要求，有一项负偏离扣1分； 其他技术参数负偏离的，则每项扣 0.5分，扣完为止。 | 30 |
| 3 | 技术方案 | 评委根据供应商提供的总体技术方案进行综合评分： 技术方案结构清晰、提供的系统部署图或网络拓扑图规范全面，建设目标理解深入，建设内容明确的，得5分； 方案基本具备，建设目标和系统部署需进一步完善的得3分； 方案略欠缺，建设目标不够明确，系统部署较差的得1分； 其他不得分。 | 5 |
| 4 | 实施方案 | 评委根据供应商提供的组织实施方案（包括项目人员的组成、进度保证措施、质量保证措施、应急措施等）进行综合评分： 实施方案全面完整详尽、合理可行、清晰明确的得5分； 具备基本方案，各项措施有待进一步完善的得3分； 方案略欠缺，各项措施不够完善的得1分； 其他不得分。 | 5 |
| 5 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于服务体系与范围、故障解决方案、售后服务联系方式与响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障服务、培训方案与实施等）进行综合评分： 售后服务方案全面完整详尽、合理可行、清晰明确的得5分； 具备基本方案，各项措施有待进一步完善的得3分； 方案略欠缺，各项措施不够完善的得1分； 其他不得分。 | 5 |
| 6 | 业绩 | 供应商提供近3年（2022年12月1日至今）承担过类似业绩，每承担过一个类似业绩得2分，最多得6分。(以合同签订时间为准，需提供合同有效复印件并加盖供应商公章，否则不计。） | 6 |
| 7 | 企业服务能力 | - 供应商具有IS09001质量管理体系认证、IS022301业务连续性管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每个证书得1分，最多得3分； - 供应商具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的信息安全服务资质安全运维类、安全集成类认证证书，每个证书得1分，最多得2分； - 供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性二级及以上证书，得2分； - 供应商具有信息系统建设和服务能力评估基本级及以上证书，得2分。 - （提供有效期内证书复印件并加盖供应商公章） | 9 |
| 8 | 项目团队人员要求 | （1）项目经理具备IT服务项目经理、CISP（注册信息安全专业人员）、系统规划与管理师等证书，每具备上述任一证书得1分，本项最多得3分； （2）技术负责人（除项目经理外）具备CISP（注册信息安全专业人员）、CISAW信息安全保障人员、信息安全工程师等证书，每具备上述任一证书得1分，本项最多得3分； （3）项目实施人员（除项目经理及技术负责人外）具备CISP（注册信息安全专业人员）、CCSC网络安全能力认证（网络安全管理）、网络工程师、通信工程师等证书，每1人具有上述任一证书的得0.5分，最多4分，同1人具备上述多项证书的，按0.5分计； （以上人员需提供证书复印件，及供应商为其缴纳的近6个月社保证明材料复印件，并加盖供应商公章）。 | 10 |