# 江苏开放大学浦口校区一期学生宿舍洗浴及饮用水需求方案

一、项目概况

江苏开放大学浦口校区一期将于2026年9月投入使用，为确保学生宿舍区、轮训公寓的洗浴热水及饮用水供应需求，拟采场地租赁方式挂牌竞价的模式进行学生宿舍洗浴及饮用水项目的建设。项目运营合同期为5年。

合同期限内所有经营投资和系统运营维护管理由承租方负责并承担全部费用，经营收入归承租方所有。运行经营所产生的水电费由承租方承担，校方按自来水及供电公司收取学校的单价收费。(一)项目名称：江苏开放大学浦口校区一期学生宿舍洗浴及饮用水项目

(二)项目地址：南京市浦口区桥林街道

(三)投资方式：承租方全额投资并负责日常运行与管理维护，项目运营结束后由承租方自行处理制水设备。

(四)项目概况：为了给师生提供更加便捷、优质的校园生活服务，我校采取公开招租引入合格的社会企业投资建设并实施运营、维护服务。本项目需根据现有条件进行重新设计，范围包括但不限于全额投资建设空气源热泵热水系统设备、保温水箱、热水增压泵、控制系统、供电系统、防震隔音系统、热水管网系统、设备管网及保温、智能计费系统、淋浴设施以及饮用水设备等所有相关配套设施及其设计、制作、安装和调试等（不含入户刷卡器及安装），以及配套空气源热泵热水系统项目服务，保障每间宿舍热水供应。

(五)项目实施范围

项目实施范围为江苏开放大学浦口校区G-1#~G-4#楼、F-1#~F-3#楼学生公寓。其中：F1#~F3#、G-1#为6层公共建筑、G-2#~G-4#为8层公共建筑。学生公寓每间均设置了淋浴间，F1#~F3#每层公共区另有2~3个淋浴间。总面积942.3平方米。

| 楼栋 | 楼层数 | 淋浴器智 能收费卡 机个数 | 每台淋浴器智能收费卡机占 地面积 (m) | 淋浴器智 能收费卡 机占地面 积小计 (m) | 床位数 | 直饮机配置方案 | 直饮机台数(含预留） | 直饮机占面积小计 (m²) | 空气源热 泵机组占 地面积小 计(m²) | 淋浴器智能收费卡机+直饮 机+空气源 热泵机组占面积总计(m²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮训G1栋 | 6 | 121 | 0.02 | 2.42 | 478 | 1-5楼每层1台 | 5 | 2.8 | 110 |  |
| 轮训G2栋 | 8 | 197 | 0.02 | 3.94 | 782 | 1-7楼每层1台 | 7 | 3.92 | 110 |  |
| 轮训G3栋 | 8 | 197 | 0.02 | 3.94 | 782 | 1-7楼每层1台 | 7 | 3.92 | 110 |  |
| 轮训G4栋 | 8 | 197 | 0.02 | 3.94 | 782 | 1-7楼每层1台 | 7 | 3.92 | 110 |  |
| F1栋（南） | 5 | 100 | 0.02 | 2 | 362 | 每层1台 | 5 | 5.6 | 70 |  |
| F1栋（北） | 6 | 121 | 0.02 | 2.42 | 428 | 每层1台 | 6 | 6.72 | 70 |  |
| F2栋（南） | 6 | 125 | 0.02 | 2.5 | 438 | 每层1台 | 6 | 6.72 | 70 |  |
| F2栋（北） | 6 | 121 | 0.02 | 2.42 | 428 | 每层1台 | 6 | 6.72 | 70 |  |
| F3栋（南） | 6 | 125 | 0.02 | 2.5 | 438 | 每层1台 | 6 | 6.72 | 70 |  |
| F3栋（北） | 6 | 121 | 0.02 | 2.42 | 428 | 每层1台 | 6 | 6.72 | 70 |  |
| 合计 | 65 | 1425 | / | 28.5 | 5346 | / | 61 | 53.76 | 860 | 942.3 |

- 主机系统：建设以上公寓楼的热水能源站，包括空气源加热系统、供热系统、蓄热系统、自动控制系统等的安装、调试等以及从指定配电室开关柜至设备配电柜主电缆铺设等全部内容。

新建校区学生公寓热水主要设备配置一览表（设计标准为50L/人）

| 序号 | 楼栋号 | 床位数（床） | 空气源（台） 单机制热量＞38Kw | 储热水箱（T） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1栋 | 478 | 2 | 24 |
| 2 | G2栋 | 782 | 3 | 32 |
| 3 | G3栋 | 782 | 3 | 32 |
| 4 | G4栋 | 782 | 3 | 32 |
| 5 | F1栋（南） | 362 | 2 | 20 |
| 6 | F1栋（北） | 428 | 2 | 24 |
| 7 | F2栋（南） | 438 | 2 | 24 |
| 8 | F2栋（北） | 428 | 2 | 24 |
| 9 | F3栋（南） | 438 | 2 | 24 |
| 10 | F3栋（北） | 428 | 2 | 24 |
|  | 合计 | 5346 | 23 |  |

2、室内外管网及淋浴系统：铺设实施范围内所有学生公寓的部分供热管网和房间的淋浴系统的安装、调试。包括淋浴器、水控器以及收费系统的安装和调试（不含入户刷卡器及安装）。

（六）提交江苏开放大学浦口校区洗浴及饮用水投资报价单

江苏开放大学浦口校区洗浴及饮用水投资报价单

| 序号 | 货物（服务） 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源机组 | 二级及以上能效 | 23 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 空气源热水 循环泵 | 见以下详情 | 23 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 供水泵 | PH-2201Q | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 变频控制器 | 变频器，适配 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 恒温供水水箱 | 方形不锈钢保温水箱材质：304不锈钢，执行标准：国标 | 260 | 吨 |  |  |  |  |
| 6 | 中央热水远程控制系统（含软件） | 电器件施耐德一线品牌） | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 室外动力柜 | 室外动力柜（电器件施耐德一线品牌） | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 空气源减震器 | 阻尼250KG | 104 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | PPR聚氨酯发泡保温复合一体管 | 保温管（内层联塑热水管）PPR40-110 | 10 | 项 |  |  |  |  |
| 10 | 热源管路系统安装配件 | 联塑/适配 | 10 | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 管道阀门、电磁阀、单向阀、过滤器 | 铜制 | 10 | 项 |  |  |  |  |
| 12 | 热源系统电缆 | YJV3*6+2*4mm² | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 13 | 铜单线、信号线 | 上海起凡 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 14 | 系统主水电接入 | PPR聚氨酯发泡保温管水管接入系统进水，主电缆接入系统主电柜 | 10 | 项 |  |  |  |  |
| 15 | 防雷措施 | 4#角钢焊接接入 | 10 | 项 |  |  |  |  |
| 16 | 能源站系统不锈钢护栏 | 不锈钢护栏 | 2 | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 热水系统安装其它辅材 | 现场适配 | 2 | 项 |  |  |  |  |
| 18 | 热源系统安装（人工）、机械措施、运输等 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 一体式淋浴屏 | 黑钛不锈钢，含混水阀 | 1425 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 肥皂架 | 不锈钢/太空铝 | 1425 | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 淋浴屏肥皂架安装 |  | 1425 | 间 |  |  |  |  |
| 22 | 刷卡净水器 |  | 61 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 净水器安装 |  | 61 | 台 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价含税，不含刷卡器。

二、付款方式

1.本项目采用一卡通收费，先缴纳到学校财务账上，一月一结给投资单位。项目运营结束后由承租方自行处理制水设备。

2.租金为一年一付，先付后租，承租押金为20万元。

3.投资方按时、按标准向学校缴纳水、电费。遇到调价，同步进行调整。总水电表由学校提供。

4.付款前，乙方必须提供符合法律规定的普通发票。否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

5.计费价格，执行固定价格。洗浴热水0.035元/升；直饮水0.16元/升，开水0.23元/升。

三、合同履行期限

建设期：接采购人通知后60日内建设完毕，交付使用。

运营期：5年

四、项目设计标准及项目相关要求

（一）学校提供相关场地，投资人需按照最大可入住人数设计洗浴施工方案（方案中应明确所投入设备的品牌、产地、价格，及所用的主材清单、价格等信息，同时提供系统设备、供水管路设计原理图），投资建设相关建筑热水系统并运营管理，合同期内凡涉及热水管道及热水运营的相关设备设施的建设、保养、维护、改造等都由投资方负责，学校提供水、电连接位置，由投资人自行连接水、电（含电缆），水电计量表具的采购、安装及调试费用由投资人承担。项目内容包括空气源热泵机组建设（含热泵机组设备及其附属设施施工安装、场地平整、设备基础浇筑等）、楼内空气源热泵管道系统、刷卡读卡器及水控管理系统、洗浴设备（顶喷花洒含底座带水龙头）的深化设计和施工。

（二）投资人应根据学生公寓宿舍区实际情况进行整体设计，需考虑美观性和管理效率，将空气能设备按宿舍区域进行集中建设，类似于小型热电厂的布局。空气源热泵系统组团采用模块化设计建造，由多个加热循环子系统及供水循环子系统组成，各子系统独立运行，供水采用变频恒压控制，保证同一管网内的供水压力恒定；集中和入户洗浴终端采用混水阀安装，实现水温可调控，提高洗浴舒适性和体验感。

（三）学生热水人均使用量应充分考虑男女生比例以及安全使用预留，空气源热泵系统的配置规模以人均45℃热水用量50升/日以上计算。

（四）运行采用全自动智能控制模式；洗浴系统入户，蓄热保温水箱出口水温45-55℃，洗浴时出水量保证不低于5L/min（实测），且符合卫生要求。热水系统主机出水水温≥55℃（实测），空气能机组应按照水箱吨数与机组匹数1：1.2的比例进行配置，并需支持在-10度的工况环境下正常运行，空气源热泵主机噪音值：≤67dB（A）；蓄热保温水箱出口水温在45℃~55℃（实测）；热水终端出口水温≥42℃（实测）；应有防烫伤措施，且每年需对水箱进行清洗消毒及水质检测。建议每个进入宿舍卫生间的热水管都进行双备份设计，以保障热水的稳定供应。防水等级≥Ipx5，主机承压≥1.1Mpa。

（五）项目计费系统采用校园一卡通的统一钱包管理，以方便师生消费，计费模式采用流量计费，不得进行小钱包充值或线上虚拟钱包充值，所有资金需进入学校对公帐户。水控设备等流量计应安装在热水管道上（不得安装在混合水管处），计量精度必须达到国家标准，以确保计费的准确性和公平性。

（六）承租方须安装远程水电表计费系统，包括且不限于智能电表、通讯模块、通讯流量、安装调试均由承租方负责，并接入学校智能控电系统平台中，承租方不得私自采购安装水电表，所有远程水电表软硬件的采购、安装及调试需与甲方沟通并确定，所有费用由承租方承担。运营期内，产生的水电支出由承租方承担。

（七）投资方在方案中具有投资回收收益分析报告，应明确回收成本年限。

（八）项目设计不破坏学生宿舍楼宇结构、外观，各类管道走向最优化，对校园整体环境影响最小，设备噪声影响最低为原则。

（九）承租方必须仔细勘察现场，对项目所涉及的全部情况进行充分的调查，未在规定的时段内提出相关方面需澄清的内容，即视为已对现场情况充分了解。

（十）开工前承租方需制定详实的建设方案，建设方案获得校方许可后方可实施，校方对建设方案有提出修改和最终决定得权力，校方有权要求承租方对方案进行合理的调整，所产生的一切费用由承租方承担。

五、技术参数及质量要求

（一）热水指标

1.空气源热泵主机出水水温≥55℃（实测），空气能机组应按照水箱吨数与机组匹数1：1.2 的比例进行配置，并需支持在-10度的工况环境下正常运行，空气源热泵主机噪音值：≤ 67 dB（A）；

2.保温水箱出口水温45-55℃（实测）；

3.终端出口水温：全年≥42℃（实测）；

4.水量要求：龙头出水量不得低于5L/min；

5.每次开始使用时热水温度低于最远终端出口实测水温要求的不超过5秒，应配置回水装置；

（二）空气源热泵机组

1.空气源热泵热水系统的性能要求。水温、制热量要求：

水温：机组最高出水温度不低于55℃；满足设计要求参数，标准工况下系统机组总制热量不低于设计制热量。

2.对热泵机组的性能要求：

投资人组织采购本项目所需的设备、材料，所购设备、材料必须符合国家相关安全标准并能提供产品合格证书。

空气源热泵热水机组：空气源热泵必须采用低温型循环式机组，推荐品牌为“美的、中广-欧特斯、生能、史密斯、海尔、威仕曼、普瑞思顿、阿里斯顿、威能”或同等档次优质品牌，必须是符合低碳、节能、安全的合格产品。

所选热泵机组须为二级能效及其以上等级能效产品（提供中国能效标识网查询截图或质量监督检验单位所出具的第三方能力能效检测报告复印件或产品说明书，并加盖制造商公章）；

制冷剂使用为安全制冷剂。

主机热泵必须有高低压保护、防冻保护、过载、水流保护等；

空气源热泵主机压缩机采用压缩机要求采用柔性涡旋式压缩机，建议品牌为“谷轮”“大金”“三菱”及同档次优质品牌，主机室外换热器设计科学合理，蒸发侧与冷凝侧换热器采用高效换热器。

出水温度采用电磁阀控制，精确调节出水温度。

机组运行室外温度范围为-10-48℃或更优，主机热泵有智能除霜技术，极端气温下机组正常运行，以保证在南京地区在极端气温下可以正常工作。保证在极端恶劣天气条件下空气源热泵系统的制热水量与供热水量能够满足学生使用热水的需求。

机组安装在室外，机组必须坚固耐用，具有高强度结构设计和多重防腐防锈工艺，外壳具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能，同时具有防雷击功能或设计。机组应带有以下保护装置：高低压保护、漏电保护、相序保护、压缩机过载保护、防冻保护、高温保护、进水过滤保护等。

（三）保温水箱

不锈钢保温水箱，保温水箱材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）规定的要求。

其主要技术参数如下：

1.采用不锈钢材质，模块化安装，内胆采用食品级304 不锈钢，外爬梯采用A3 钢材质，其余采用304 复合不锈钢材质（配管、法兰、内部拉筋等），水箱不锈钢板用材厚度应符合国标图集要求(底板2.5mm，侧板2.0mm，上顶板1.5mm)。

2.外壳采用304不锈钢，或更高标准的材质，保温厚度不低于80mm，采用聚氨脂现场发泡，密度为25～40kg/m3。环境温度20°C 时，55°C 水温13 小时降温小于5°C。必须留有备用接口，在空气源热泵机组检修时可外购热水可通过该接口注入水箱。

3.水箱需配水位计，水位控制阀，水温控制器，具备温度、水位显示和控制功能等。

（四）机组循环泵

选用优质品牌循环泵，建议“南方、威乐、格兰富”等同等品牌，一用一备；要求使用寿命长，运行噪音低，启动平稳。

（五）热水增压泵

采用变频控制，热水循环泵做到自动控制，建议变频器：“ABB、西门子、施耐德”等同等品牌，供水泵：“南方、威乐、格兰富”等同等品牌，一用一备，变频控制。要求使用寿命长，运行噪音低，启动平稳。

（六）阀门和管道

1.闸阀、排气阀、止回阀等阀门均采用全铜材质，参考/推荐“冠龙”、“埃美柯”、“良工”或同等档次品牌，为了充分保障热水效果，减少热水循环过程中的热损耗；冷水、热水系统均采用PPR 聚氨酯发泡保温管。管道管径以及保温层厚度必须符合国家相应标准，确保学生能正常流畅的使用热水。

2.为了充分保障热水效果，减少热水循环过程中的热损耗，管道及配件参考/推荐选用“强荣”、“保管通”、“君如”等品牌或同等档次优质品牌，热水主管道采用PRCR 复合保温管，内管为PPR 管，外管为PVC 管，中间层为聚氨酯保温层；支管道采用PPR 管；所有管路走明管，应考虑保温及防烫伤措施。

3.管道需采用B1 级厚度为30mm 以上的复合橡塑隔热材料进行包裹保温，管道的保温材料选用阻燃型橡塑复合保温材料，保温厚度50mm，难燃为B1级。

（七）热水计量系统

1.本次洗浴热水系统建设，要求对热水计量控制系统进行全新的布网、安装、更新升级，使用流量计费模式。

2.智能刷卡计费系统：水控设备必须采用流量计费计量模式，安装在热水管道上（不得安装在混合水管处，终端流出热水才能开始计量收费），计量精度必须达到国家标准。学生在使用热水时，计量系统要求能与学校使用的校园一卡通系统对接，安装流量计刷卡扣费，通过校园一卡通消费，消费信息上传到热水运营管理平台，投资人必须提供管理账号权限给校方，接受监督管理。手机APP 等智能操作方式，需提供《网络安全等级保护》第三级的测评报告。开工前投资人需制定详实的计费系统方案，方案获得校方许可后方可实施。

3.热水计量系统的热水价格设置由校方、投资人和系统提供单位共同管理，任何一方不得随意更改。

4.刷卡读卡器与热水计量控制系统安装和维护等费用由投资人承担，招标人监管。

5.计费流量计性能精确稳定。

（八）洗浴设备

1.系统电线电缆

“江南、远东、上上”之一或以上品牌的国标电缆。

2.控制元器件

“西门子”、“ABB”、“施耐德”之一的优质品牌元器件。

（九）热水管网系统

1.热水主管路室内、外部分全部采用PRC 复合保温管，内管为PPR管，外管为PVC 管，中间层为聚氨酯保温层。支管采用PPR热水管。

2.公寓热水管网采取同程供水，避免末端淋浴龙头出现水不热现象。

3.每个淋浴花洒与主干管之间需设置阀门，方便检修。

4.冷热水管网设计优化，冷热水压力差不大于0.6 帕。

（十）控制系统

1.热水供应系统采用物联网远程控制，具备实时监控功能，要求提供甲方登录界面，便于甲方监督管理。系统平台满足用户（手机端）的查询、报修功能等。温度变送器、液位变送器、供水专用变频器、国内外知名品牌漏电保护器、数字电流、电压显示仪表、空气开关、交流接触器等组成。能够实现集热、恒温供水、补偿加热等各项功能集中整合在同一工作平台实现集成化控制。具体要求为：

2.水温设定：出水温度45-55℃自由设定。

3.水位控制：自由设定水箱水位。

4.自动功能：自动循环检测，自动恒温调节，自动辅助加热功能，无需专人值守，设备运行自检、故障自动报警，缺水和高温自动保护和自动报警，定温、定量全自动预设自动控制功能。

5.变频供水，保证终端用水管网压力恒定。

6.回水系统采用回水电动阀，在回水主管里设温度探头，低于设定温度时回水电动阀开启，高于设定温度电动阀停止运行，保证洗浴管网水温稳定，即开即用。

7.防冻功能，采用防冻循环和管路保温模式等防冻功能，满足系统冬季运行时的防冻需求。

8.系统控制程序可适时升级；

9.实现与网络连接，可远程控制。

（1）空气源热泵热水系统拥有远程监控功能，可以查询设备运行状态，例如水温、排气温度、环境温度；

（2）补水控制系统可以达到查看液位、定温、定时补水；

（3）供水采用变频供水，查看并随时调节供水压力。

同时该系统能源数据可与校能源监管平台对接共享。

（十一）直饮水机

采用一开一直饮水模式

- 投标人所投净水产品须和空气源热泵主机同一品牌；

2、设备电压220V~50HZ、额定功率≤3500W，热水储水箱≥20L，承租方所投产品应充分考虑学生集中用水需求，若后期运营期间发现无法满足需求（以后台数据及满意度调查为准），承租方应承诺无偿增加设备。

3、出水水质：应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。（提供省级或省级以上的卫健委颁发的涉水卫生批件加以证明，卫生批件中的产品规格或型号应与投标型号保持一致，且申请单位和实际生产厂家保持一致）

4、提供省级或省级以上的卫健委颁发的涉水卫生批件加以证明，卫生批件中的产品规格或型号应与投标型号保持一致。

5、额定总净水量≥8000L，净水流量≥1.5L/min（提供中国水效标识网查询结果截图及水效标贴样图，查询型号应与投标型号保持一致）

6、滤芯生产企业应与整机生产企业一致，并提供整机和全套滤芯的卫生批件做为证明材料，并提供运营期间滤芯更换及水质检测计划。

7、水效等级1级（提供中国水效标识网查询结果截图及水效标贴样图，查询型号应与投标型号保持一致）

8、具备UV紫外线杀菌装置。

9、所投产品对应品牌水泵连续运行4000h无漏水、电机卡死现象。流量和压力性能参数不低于额定参数的75%

10、RO膜针对微塑料（3μm聚苯乙烯微球）的去除率达到99%及以上；针对微生物去除效率（大肠杆菌、噬菌体）、抗生素去除效率（四环素、土霉素等）、和其他项目（如氨苄西林、阿莫西林等）去除率均达到90%及以上。

11、所投产品所使用涉水组件（滤芯组件、接头及阀类、橡胶件、进水三通、热罐）原材料应符合GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》。（提供加盖制造商厂家的产品说明书加以证明）

12、直饮机制造商有相关产品保险投保保单或保险凭证：投标人所投直饮水设备保险类型为产品及公众责任险。

（十二）其他要求

1.安全性：使用防水型设施设备并作等电位处理；使用安全电压、表面无尖锐立角。

2.提供施工图：投资人在施工图设计时应充分考虑淋浴间的特殊性，充分考虑安全性因素，必须符合国家有关设计规范要求。

3.如因特殊情况等影响不能正常施工的，投资人应服从采购方安排，克服困难，积极推进施工。

4.项目设计不破坏学生宿舍楼宇结构、外观，各类管道走向最优化，对校园整体环境影响最小，设备噪声影响最低为原则。

5.建设期间，因施工导致招租方基础设施设备(包括但不限于地面、墙面、顶面、吊顶、饰面、隐蔽工程、供水管网、供电设备等) 破损的，由承租方全权负责按原样修复。

（十三）其他涉及材料及元器件需采用一线品牌。

（十三）投资人应提供效果图和详细的施工图。

（十四）工程改造建设

楼外热水管道全部新建，空气源、水箱安装于屋面，合同期内凡涉及热水管道（投资人新建的及学校原有室内热水管道）及热水运营的相关设备设施的建设、保养、维护、改造等都由投资方负责，包括但不限于空气源热泵热水系统及设备、热水管网系统、进线电缆工程等。

六、服务要求

1.洗浴热水系统运营维护由选定人负责，必须组建满足工作需要的服务团队、制订具体的管理制度与细则。

2.供热时间每天不低于18/24小时，具体供热时段按照征集方要求设置（寒暑假可根据留校学生情况进行调整，但需报征校方批准）。

3.投资人应配备足够的管理、维护人员，确保设备完好运行。

4.投资人在选定、签订合同后，在浴室经营过程中须接受征集人的监督、管理和考核。

5.运营阶段人员配备要求：项目负责人1人、技术支持及维修1人常驻。

七、考核要求

1.学生洗浴满意率必须达到90%，应有网络报修系统，学生报修后应在一小时内联系，12小时内修复。营业额的10%将用于考核，如达不到以上标准，一次扣0.5%.

2.如有因考核扣分、安全责任事故等产生的其他费用，须在营业款或履约保证金中作相应的扣缴。

八、热水设备配置

1.公寓人数分配

本次设计范围为江苏开放大学（江苏城市职业学院）浦口校区G-1#~G-4#楼、F-1#~F-3#楼学生公寓淋浴。其中：F1#~F3#、G-1#为6层公共建筑、G-2#~G-4#为8公共建筑。学生公寓每间均设置了淋浴间，F1#~F3#每层公共区另有2~3个淋浴间。

浦口校区分阶段启用，预计首学年人数2500人，后续学年预计人数3500人，承租方测算时需考虑在内。

浦口校区学生宿舍人数一览表

| 序号 | 楼栋号 | 宿舍住宿人数（人） | 层高 | 入住人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1栋 | 4 | 6 | 478 |
| 2 | G2栋 | 4 | 8 | 782 |
| 3 | G3栋 | 4 | 8 | 782 |
| 4 | G4栋 | 4 | 8 | 782 |
| 5 | F1栋（南） | 4 | 6 | 362 |
| 6 | F1栋（北） | 4 | 6 | 428 |
| 7 | F2栋（南） | 4 | 6 | 438 |
| 8 | F2栋（北） | 4 | 6 | 428 |
| 9 | F3栋（南） | 4 | 6 | 438 |
| 10 | F3栋（北） | 4 | 6 | 428 |

2.热水设备配置一览表

本项目设计热水用量标准为：≥50L/人·次。能够保证学生每天的正常热水洗浴要求。学生日常洗浴需求以及特殊情况下（运动会、军训等）的用水需要。具体公寓洗浴热水设备如下表:

浦口校区学生公寓热水设备配置一览表

| 序号 | 楼栋号 | 床位数（床） | 空气源（台） 单机制热量＞38Kw | 储热水箱（T） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1栋 | 478 | 2 | 24 |
| 2 | G2栋 | 782 | 3 | 32 |
| 3 | G3栋 | 782 | 3 | 32 |
| 4 | G4栋 | 782 | 3 | 32 |
| 5 | F1栋（南） | 362 | 2 | 20 |
| 6 | F1栋（北） | 428 | 2 | 24 |
| 7 | F2栋（南） | 438 | 2 | 24 |
| 8 | F2栋（北） | 428 | 2 | 24 |
| 9 | F3栋（南） | 438 | 2 | 24 |
| 10 | F3栋（北） | 428 | 2 | 24 |
|  | 合计 | 5346 | 23 |  |

3.热水能源站水电配置表

浦口校区学生公寓热水能源站水电配置一览表

| 序号 | 楼栋号 | 床位数（床） | 空气源（台） | 供电主电缆 | 自来水接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1栋 | 478 | 2 | VV3*35+2*16 | DN50 |
| 2 | G2栋 | 782 | 3 | VV3*35+2*16 | DN50 |
| 3 | G3栋 | 782 | 3 | VV3*35+2*16 | DN50 |
| 4 | G4栋 | 782 | 3 | VV3*35+2*16 | DN50 |
| 5 | F1栋（南） | 362 | 2 | VV3*35+2*16 | DN50 |
| 6 | F1栋（北） | 428 | 2 | VV3*35+2*16 | DN50 |
| 7 | F2栋（南） | 438 | 2 | VV3*35+2*16 | DN50 |
| 8 | F2栋（北） | 428 | 2 | VV3*35+2*16 | DN50 |
| 9 | F3栋（南） | 438 | 2 | VV3*35+2*16 | DN50 |
| 10 | F3栋（北） | 428 | 2 | VV3*35+2*16 | DN50 |
|  | 合计 |  | 23 |  |  |

九、饮用开水设备配置

新建校区净水器配置一览表

| 序号 | 使用区域 | 刷卡净水器数量 （台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓 | 35 |
| 2 | 轮训公寓 | 26 |
|  | 合计 | 61 |

上表配置为建议最低配置，承租方需根据所投产品自行测算，若运营阶段发现无法满足学生集中用水需求（以后台数据及满意度调查为准），承租方承诺无偿增加设备投入。（出具相应承诺函）

十、投标人资格及基本要求

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料);

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供参加本次招租前上一年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明等，成立不满一个月不需提供);

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函);

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次招租前连续6个月及以上的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 ) ;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记 录(提供参加本次招租前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明);

6、意向承租方须提供在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)查询的、自本招租公告发布之日至报名截止前的信用记录的截图(截 图须加盖公章);

7、本项目不接受联合体报名。

(二)意向承租方应具有完成本项目要求的空气源热泵生产厂家针对本项目的授权书(提供复印件加盖公章)。

(三)意向承租方提供所投产品对应生产厂家所获证书要求(提供证书扫描件)

通过 IS09001 质量体系认证、IS014001 环境管理体系认证、 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

#### (四)意向承租方业绩要求

提供自2020年1月1 日以来(以合同签订日期为准)目前在运营的、服务主体为高校学生公寓热水系统空气源热泵项目、热水供应模式为学生公寓入户服务、服务人数在5000人及以上的的案例合同2个，需提供合同复印件并加盖公章(如合同中无法体现服务时间、 服务人数、项目内容等，须另附业主单位证明材料，证明材料需有合同甲方公章，联系人、联系电话)。

十一、现场踏勘要求

招租方组织现场踏勘，意向承租方于本项目正式招租公告发布之日起五个工作日内，携带营业执照(复印件加盖公章)、公司公章前往校方地址进行现场踏勘并领取现场踏勘确认书。（联系方式025-86496553）