附件二：定淮门校区中央空调采购要求

一、维保内容和具体要求

（一）维保设备：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克莱门特风冷热泵主机 | 台 | 5 |
| 2 | 格兰富水泵 | 台 | 5 |
| 3 | 新风机 | 台 | 20 |
| 4 | 风机盘管 | 台 | 593 |
| 5 | 空调冷冻水系统药剂清洗 | 系统 | 1 |
| 6 | 空调系统管道阀门 | 套 | 全 |
| 7 | 新风机及风机盘管控制器及电控系统 | 套 | 全 |

（二）、保养服务范围

（1）风冷热泵机组的维修保养；

（2）冷冻水循环水泵的维修保养；

（3）空调冷冻水管道及阀门保温的保养；

（4）中央空调末端设备的清洗保养；

（5）空调风管及保温的保养（不包括风管清洗）；

（6）空调冷冻水管道的化学水处理；

（7）包括末端设备和水泵的启动柜维护保养；

（8）新风机组的维护保养

（9）空调系统的电气部分含供电部分的维护保养

（三）、技术要求及验收标准（保养细节见保养附件）

（1）每月对上述保养服务内的空调设备巡检二次，由业主人员签字确认备查。

（2）中央空调机组的完好率应达到100%，机组不能带病工作。

（3）空调机组周围不应该有垃圾，维保公司应及时清理。

（4）冷冻水泵及其阀门、管件，应该工作正常且没有震动。

（5）每年二次清理中央空调末端系统的过滤器、风口（备注：冷凝器翅片每年清洗一次）。必要时更换回风过滤网。

（6）每年清洗冷凝器集水盘一次。

（7）每月检查一次中央空调系统出风和回风管道。主要检查风管是否有开裂，保温是否有脱落应及时修补恢复。

（8）每月检查一次冷冻水管道，查看冷冻水管道上的仪表、管道、支架、保温情况，如果有损坏、锈蚀、脱落应进行及时修补、更换或重新油漆。

（9）乙方每年夏季制冷前对空调冷冻水系统进行化学水处理，其处理结果应达到附件要求，同时对系统中的过滤器进行清洗。

（10）检查确认电压符合要求和启动器工作正常。

（11）启动机组，检查控制系统和变送器工作情况。

（12）检查并拧紧电气接头。

（13）检查机组风机运行状况。

（14）启动后，检查电机的运行状态

（15）配电柜及供电线路的检查

（16）为提高我司空调设备的高效运行，维保公司必须每年对中央空调机组更换冷冻油、补充冷媒、更换油过滤器和干燥过滤器。

（17）中标人在维修保养过程中所更换的，损坏零件必须是原厂家的原装配件。如果采用与原机组不一样的零配件，需经甲方同意。如不经甲方同意发现一次将扣除（1%）维保款。

（18）维修保养公司每2年对室机组和设备基础油漆一次。

（19）江苏开放大学工作人员会定期对中央空调系统的维护工作，进行检查考评。

(四)维保基本要求

1、每个月对所有维护设备进行一次巡检，并按照规定格式作好详细的文档记录及总结；及时提交江苏开放大学后勤处。

2、根据招标方的电话通知或书面（电子）工单，限时排除空调系统的故障，并提交故障分析报告。

（五）紧急保障应急方案

1、针对甲方设备具体应用环境及要求，制定切实可行的应急故障处理方案和具体实施步骤，确保在设备故障时，能在最短时间内恢复正常。定期对系统设备进行检查和测试，提交设备运行状态报告，以防患于未然。同时维保单位应提供库存各型号机组的零配件清单。

（五）紧急故障维修

1、设备出现故障时，维保单位工程师将及时做出响应并尽快开展维修及修复工作，电话了解设备故障情况,并指导招标方维护人员采取应急措施；在电话指挥启动应急方案的同时，维保单位工程师将带足备件并以最快的速度到达现场进行设备修复。

2、现场换件维修，设备出现故障时，维保单位工程师须在2小时内及时到达现场进行系统修复或硬件换件维修。

3、在现场进行故障诊断；启动故障恢复应急方案；更换有故障配件，恢复故障设备运行；故障处理汇报及预防措施实施；每次现场维护、维修后，维保单位工程师将详细填写服务报告并双方签字认可，双方各留一份以备存档。

（六）响应时间

1、响应时间为投标方收到的故障现象说明或电话通知后至其工程师到达设备现场时间及故障处理所需的时间。

2、自重要故障申报之时起，至维护人员到达故障现场时间不超过2小时

3、对于故障排除：响应时间不超过24小时。

（七）特殊情况下的现场值班服务

在法定节假日，维保单位应提供值班工程师名单及联系电话，做到客户呼叫即时响应并及时到达客户现场。在招标方要求的主要业务时段，提供特殊情况下的现场值班服务，给予现场技术支持与协助。

二、维修保养细节要求

（一）、空调机组维保内容：

A、 供冷（热）季节启动前的准备和检查

供冷（热）季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

1、配合检查辅助设备的运行状况；

2、根据情况更换润滑油和过滤器（润滑油和过滤器由招标方采购）。

3、检查油加热器、油温和润滑系统。

4、检查和测试所有的运行和安全控制。

5、检查确认电压符合要求和启动器工作正常。

6、启动机组，检查控制系统和变送器工作情况。

7、检查确认过冷和过热温度正常。

8、检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足。

9、机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态。

10、检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封况。

11、检查并拧紧电气接头。

12、检查机组风机运行状况。

13、启动后，检查电机的运行状态。

14、检查机组上载卸载工作情况是否正常。

15、同操作人员一起，温习操作步骤，解答操作疑难问题。

B、 运行季节检查

机组运行期间，定期（每月二次）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷供热季节都运行高效，可靠：

1.检查确认辅助设备运行条件和运行状态。

2.检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点。

3.检查机组控制系统和传感器有无偏差。

4.检查机组运行故障记录，并分析故障原因。

5.记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方。

6.按要求调节机组运行参数。

7.检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足。

8.检查油温和油加热器工作是否正常。

9.检查启动器、继电器和控制组件。

10.检查电机运行状态。

11.检查机组参数设定及运行参数是否在正常范围以内。

12.检查压缩机轴承是否有异常声响。

13.上载卸载动作是否灵活。

14.与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态。

15.对用户提出合理性建议，每半年提交一份全面的设备运行状况评估及保养报告。

C、一年二次的设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年二次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷（热）季节的运行作好准备：

1、用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好；

2、检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试；

3、进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；

4、检查曲轴箱加热器，确认运行正常；

5、更换干燥过滤器；

6、拧紧接触器和电机端子箱内的电源线；

7、清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；

8、检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

9、检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；

10、检查确认压缩机的吸气和排气阀完好。

11、清洗冷凝器盘管；

12、检查水系统中水的PH值。

（二）空调循环水泵保养内容

A.  循环水泵年度维护保养项目要求

1、检查接线端子松紧情况；

2、检查电机绝缘情况；

3、检查电机与水泵间连轴器连接及对中是否准确可靠；

4、如需要，给所有轴承添加润滑脂；

5、检查保养启动柜控制柜；

6、检查启动柜控制动作情况是否正常；

7、如需要，进行水泵解体大修，更换水泵轴承、轴封及轴套；配件及物料由招标人提供或由投标人报价另行收费；

8、如需要，进行电机大保养，更换电机轴承，配件及物料由招标人提供或由投标人报价另行收 费。如电机重绕绕组，由投标人报价另行收费。

B。循环水泵月度维护保养项目要求

1、检查轴封或盘根密封是否正常，滴水现象是否严重；如需要，进行更换；

2、检查水系统各阀门开启是否正确，启动水泵运行检查；

3、检查水泵运行电流是否正常；

4、检查水泵运行噪音及震动是否正常；

5、检查压力表、温度计指示值准确度并检验；

6、检查启动柜控制动作情况是否正常；

7、检查水泵启动电流是否过大，启动转换是否正常。

（三）、空调水处理的控制标准

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |  |  | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH |  | 冷却水 | 热媒水 | 冷媒水 | GB—5750 |
|  |  |  |  | 8.0—10.0 | GB—5750 |
| 总硬度 | ㎏/M3 |  |  | ＜0.2 | GB—5750 |
| TDS | ㎏/M3 |  |  | ＜2.5 | GB—5750 |
| 浊度 | 度(NTU) |  |  | ＜20 | GB—5750 |
| 总铁 | ㎏/M3 |  |  | ＜1×10-3 | GB—5750 |
| 总铜 | ㎏/M3 |  |  | ＜2×10-4 | GB—5750 |
| 细菌总数 | 个M3 |  |  | ＜1010 | GB—5750 |

各投标单位根据我校系统实际情况制定空调系统化学水处理方案，描述出从清洗至预膜的整个过程，要求每个月对水质进行一次分析并出据分析报告如不达标及时补充药剂。招标方保留第三方检测的可能末端设备清洗要求

1、每年对风机盘管及新风机组的回风过滤网、出风口及回风口清洗四次。

2、每年对风机盘管及新风机组的表冷器和集水盘清洗一次做到表面没有灰尘。

3、当末端设备出现任何故障时乙方2小时内派维修人员到达现场进行维修。

4、各投标单位根据中央空调末端设备实际情况制定空调末端设备清洗方案。

三、其他要求

（1）检查并负责中央空调的其他设备设施，确保中央空调系统运行正常，每年春秋季安排年度保养检修。夏冬季在我校首次使用中央空调时，需协助我校相关人员进行中央空调的开启，并配合检查各科室房间内有无故障，并及时予以维修；

（2）在维保期间内，中标单位接到甲方报修通知后，需2小时内上门检查维修；

（3）中标单位春秋两季及月度需到我校对中央空调机组按投标维保项目进行例行巡检，结束后至我校相关负责人及各使用科室处进行巡查记录的登记备案，作为支付维保费用的重要因素；

（4）单价市值300元人民币以下的零部件及辅材由乙方承担，并保证新配件质量，超出市值300元以上的（甲方需确认）零部件及辅材由甲方承担，所有更换设备部件及辅材质保一年，更换安装产生的人工费均有乙方承担；

（6）为了不影响空调使用，合同签订后合同双方约定时间对甲方中央空调系统进行全面检查，对存在问题和需要更换的配件列出清单，并报出价格，由我单位决定是否进行更换。

（7）提供详细的维修工作单。

四、投标相关要求

（一）、说明

1、在投标截止日期3天前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起同等约束作用。当招标文件，修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

2、投标单位应承担其编制投标文件和递交投标文件所涉及的一切费用。

（二）投标人资质

1、参与投标单位须是获得工商部门颁发营业执照的法人经济实体，所提交的资格文件应包括：营业执照、资质证书、税务登记证（复印件加盖公章）。注册资金不低于300万，从事本行业5年以上。

2、投标单位必须是具有国家中央空调A类二级以上资质、有维保该类产品经验的专业性企业，具有较强的维保能力，参与同类招标有较好业绩，有较强履约能力，无不良经营记录。从事克莱门特机组保养3年以上工作经验（提供近3年的合同复印件加盖公章），原件备查。

3、提供至少5人以上技术人员社保证明，相关工作人员必须持有国家职能部门颁发的上岗证。

4、 投标单位在本市有仓库，能提供本项目所需备品备件，投标时提供本公司仓库地址。

5、本项目投标单位不得以任何形式转包，违者取消投标资格。

（三）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部内容的价格体现，其应包括施工设备、劳动管理、材料、安装、运输、维护、垃圾清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、投标单位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整，报价不做改变（招标单位要求变动的内容除外）。

3、本次报价采用总价包干方式，如有变更须得到招标人签字确认。

4、本投标报价服务期限：一年。

（四）维保期限及付款方式：

1、维保期限为 壹 年；

2、付款方式：合同生效后，甲方分别在半年及维保期满后次月各支付50%的合同价。

（五）投标文件的组成

1、投标函

2、法定代表人资格证明书

3、法定代表人授权委托书

4、资质证明

5、近两年内承担类似工程的业绩明细单及至少叁份类似合同复印件（加盖公章）

6、提交至少响应招标人维保项目要求的春秋两季（开机前）半年度维保方案，如有新增维保项目，可在维保方案中加以说明。

7、提交机组运行期间每月定期检查维修方案

（六）现场踏勘

投标人应充分了解现场环境及设备现状，投标人踏勘期间所发生的一切风险自行承担。请于6月8日9:00-17：00，至江东北路399号勘察现场，联系人：张杰，电话：86265601。本次招标只接受勘查过现场的的投标文件。（以现场签到为准）。勘查现场时，应携带企业法人营业执照（副本）复印件。

（七）投标文件的递交

1、投标单位应将投标文件密封提交，密封袋上正确标明“正本”。

2、所有密封袋上都应写明投标单位名称及工程名称，所有投标书需在密封处加盖单位公章。

（八）评标办法：

评标小组根据投标方提供的投标报价、经营业绩、服务承诺、维保方案等因素综合评标。