江苏开放大学浦口校区一期学生宿舍空调采购及安装项目需求方案

一、项目概况

江苏开放大学浦口校区一期将于2026年9月投入使用，为确保学生宿舍区居住舒适需求，拟采用公开招标采购学生宿舍空调及安装项目。预算金额为126万元。

- 需求清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心货物 | 1.5P壁挂式 冷暖空调 | 420 | 套 |  |  | 详细参数要求见以下 |
| 2 | 安装条件 | 加长铜管 | 1866 | 米 |  |  | 1.含保温材料 2.此为预估量 |
| 3 |  | 房间开孔及原孔洞封堵恢复 | 420 | 间 |  |  | - 原室内预留孔洞偏高，上部回风空间不足10cm，需从门头石膏板处重新开孔、填充缝隙。 - 将原预留孔洞使用胶泥或发泡进行封堵； 3.此项报价需包含开孔和封堵过程中可能产生的墙面污染恢复费用； |
| 4 |  | 90°防雨弯头处理 | 76 | 处 |  |  | 顶楼防雨处理顶楼空调上楼防水处理 |
| 5 |  | 过道铝方通拆除及恢复 | 420 | 间 |  |  | 1.为安装方便，每层的过道整体铝方通拆除预估1/3（总计约1050㎡） 2.此项报价需包含安装过程中可能产生的吊顶损坏维修费用； |
| 6 |  | 室内集成吊顶拆除恢复 | 420 | 间 |  |  | 1.室内卫生间顶部区域铝扣板拆除恢复 2.此项报价需包含安装过程中可能产生的吊顶损坏维修费用 |
| 7 |  | PVC水管 | 420 | 间 |  |  | 1.室内卫生间已预留下水口，使用PVC水管接入下水口，室内铝扣板吊顶管改左出； 2.预计总长800米，此项报价含预留多余水管切断和弯头连接 |
| 8 |  | 吊车等设备费用 | 1 | 项 |  |  | 无电梯使用，机器通过吊车搬运上楼 |
| 9 |  | 安装及辅材 | 1 | 项 |  |  | 为保障空调正常使用，其他所必要的安装工序及所需要的辅材 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 以上报价应包含相关税费及售后服务费用 |

- 使用以上清单签订固定总价合同。（以上安装条件中的安装量均为预估，供应商商应基于现场踏勘实际情况及项目图纸进行自行测算，并对测算结果负责。因测算偏差导致的数量缺口及相关损失，由供应商自行承担，采购人不追加任何费用。）

- 三、合同履行期限

- 建设期：合同签订后的45日历日内全部安装完毕，交付使用。

- ★质保维护期：自验收合格日起，质保6年。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）

- 四、主要设备参数要求

- 1.★空调推荐品牌为美的、海尔、海信、格力等知名度高、售后保障完善的主流品牌，采用其它品牌需出具相关证明材料，明确说明所投产品在核心性能、质量标准、售后保障等方面不低于推荐品牌同档次产品水平。并且供应商需提供具体产品型号，书面承诺该型号为其品牌旗下成熟稳定的主流在售型号（非淘汰款、定制缩水款或工程样机），且具备持续供货能力及完善的售后服务支持。（提供承诺函，格式自拟，加盖生产厂家和供应商公章）

- 2.匹数：1.5 匹

- 3.机器自带3米铜管

- 4.★二级能源效率等级及以上（提供中国节能产品认证证书，并加盖生产厂家公章）

- 5.定频/变频：变频

- 6.功能：自清洁

- 7.单冷/冷暖：冷暖

- 8.制热量≥5000W

- 9.制冷量≥ 3500W

- 10.制热功率：≤1280W

- 11.制冷功率：≤860W

- 12.循环风量 m³/h： ≥640

- 13.外机噪音 dB(A)：≤51

- 14.内机噪音 dB(A)：≤41

- 15.扫风方式：上下/左右扫风

- 16.投标设备必须全新合格产品，所有总成件应为全新产品。投标设备必须无污染、低噪声，符合国家环保规定。投标设备必须安全、可靠，符合国家有关消防规定。

- 五、项目安装相关要求

- ★安装单位必须具备所提供品牌的空调厂家授权的专业安装资质。（提供授权材料，并加盖空调生产厂家公章）

- ★投标单位安全生产许可证；（提供有效期内证书复印件加盖供应商公章）

- 规范：安装必须严格遵守《房间空气调节器安装规范》（GB 17790）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB 50274）等国家、地方及行业相关标准规范，以及招标人现场管理规定。

- ★合同签订后，由校方指定两间宿舍作为安装样板间。样板间安装验收合格后，方可开展大规模安装工作，后续所有安装及验收标准，均不得低于合格样板间标准。（提供承诺函，格式自拟，加盖供应商公章）

- 室外机安装位置：安装在宿舍楼统一规划的室外机位格栅内，少量安装在指定位置，均需确保安全、牢固、通风散热良好，不影响建筑美观和行人安全。严禁安装在非承重墙、雨棚、阳台栏杆等不牢固结构上。

- 管线连接：铜管焊接需使用氮气保护焊，确保无泄漏。保温管连接处需用专用胶粘接密封，无裸露。排水管坡度符合要求（≥1%），排水畅通，接入指定排水点，不得随意排放。电源线、信号线连接正确、牢固，穿墙孔需使用专用穿墙套管并密封防水。

- 抽真空：必须使用专用真空泵对制冷系统进行严格抽真空（时间、压力需符合规范），确保系统无空气和水分。

- 充注冷媒：按设备铭牌标注的标准量精确充注原厂同型号冷媒。

- 电源线规格必须满足设备功率及线路长度要求，符合国家电气规范。所有电气连接必须安全、规范、绝缘良好。

- ★调试与运行：安装完成后，必须逐台进行开机调试，测试制冷、制热、送风、除湿等功能是否正常，检查排水是否顺畅，测量运行电流、电压、进出风温差等参数是否在正常范围内，确保无异常噪音、振动和泄漏。（提供承诺函，格式自拟，加盖供应商公章）

- 现场管理：安装人员需遵守校园安全管理规定，统一着装（工装），佩戴工牌，保持现场整洁，及时清理安装垃圾，做好安全防护措施（安全带、安全帽等），文明施工。因施工不当造成的设施损坏，需自行赔偿。

- 工期：合同签订后45 个日历日内完成全部空调的供货及安装调试工作。

- 付款方式

- 签订合同后预付至合同价的30%；

- 项目施工完成，交付使用后付至合同价的60%；

- 项目交付后，使用2个月无异常情况，即2026年11月1日后，支付至合同价的97%；

- 剩余3%质保金，待质保期结束后支付。

- （以上均需提供正规的增值税发票）

- 七、售后服务要求

1.自验收之日起，整机质保不低于6年。

- 2.★除故障维修外，质保期内需提供每年2次免费清洗保养（包括室内机消毒、室外机高压清洗、补充制冷剂等）。（提供承诺函，格式自拟，加盖供应商公章）

3.★维修响应时间。供应商应在校内或学校周边设置服务网点，需在接到报修通知后12小时内到达现场。

一般故障：≤24小时内修复；核心故障（如压缩机损坏等需返修故障）：≤72小时修复，期间并提供备用机；

- 超时未修复时，学校有权启用第三方维修并追责，所产生的费用由供应商承担，必要时可从质保金中扣除。

- （提供承诺函，承诺可满足以上维修时效，且在学校周边具备本地化售后服务能力，格式自拟，加盖供应商公章）

- 4.★质保期内，单台设备累计返修3次以上，或单次维修时间超过 5 个工作日仍未修复的（不含人为破坏），均视为质量瑕疵产品，校方有权要求无偿换新。供应商须在收到校方书面通知后，无偿为校方更换同型号、同规格的全新合格设备，并承担设备拆卸、安装、运输及旧设备回收的全部费用。（提供承诺函，格式自拟，加盖供应商公章）

- 5.★另需2台全新备用机放置于学校指定位置，以备遇到重大故障，无法及时维修时启用。质保期内备用机数量需轮动保持为2台，使用后应及时补齐，质保期结束后备用机归校方所有。（提供承诺函，格式自拟，加盖供应商公章）

- 6.质保期内整机质保，免费更换配件（不含人为破坏），报价不限于以下：

- 核心制冷与动力部件

- 包括空调的压缩机；负责热量交换的蒸发器、冷凝器；调控制冷系统介质流向的四通阀；调节制冷剂流量的节流部件（毛细管、电子膨胀阀等）；储存制冷剂的储液罐等。

- （2）电气与控制部件

- 涵盖控制整机运行的主控板、显示板；传递温度信号的感温包、接收头；保障电路安全稳定的变压器、继电器、保险丝等；变频驱动板。

- （3）通风与辅助功能配件

- 驱动风叶运转的室内外风扇电机；带动气流循环的贯流风叶（室内机）、轴流风叶（室外机）；部分机型带有的辅助制热电加热管及其保护部件限温器；还有保障空调排水的接水盘、排水泵等。

- （4）结构与连接配件

- 包括内外机的壳体、导风板、导风机构等结构件，以及机身内部连接电路的电源线、控制连接线等。

- 整机质保范围内的其他配件及安装部分的内容。

- 七、现场勘察

- 本项目设置统一勘察现场时间，即xxxx年xx月xx日下午xx点。进校需提前和采购人联系预约登记，办理进校报备手续，报备所需信息（姓名，身份证号码，手机号码，工作单位，自驾需提供车牌号）发送给现场勘察联系人。未勘察现场或勘察现场工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

- 地点：南京市浦口区桥林镇江苏开放大学浦口校区：

- 联系人：x老师      联系方式：

- 现场勘测时，供应商代表应携带营业执照副本复印件和法人授权委托书原件、身份证。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

- 八、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术参数 | 根据供应商所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行打分，供应商所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得22分；标注“★”号参数为重要指标，每一项有负偏离扣2分。注：供应商针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购技术参数要求提供证明材料的，以证明材料为准，并详细标明所在投标文件中的位置；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。 | 22 |
| 3 | 业绩 | 供应商自2022年7月1日（以合同签订时间为准）以来，类似空调采购及安装项目业绩，每有一个得3分，本项最高得12分。证明材料包含中标(成交)通知书、合同复印件加盖公章，未提供或提供不全或模糊不清无法辨认的不得分。 | 12 |
| 4 | 企业认证 | 投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分。 | 2 |
| 5 | 项目组成员 | 1.项目组成员具有机电专业二级或以上建造师证书的得1分，最高得2分； 2、项目组成员具有特种操作证（须包含电工专业、焊接作业、高处作业证），每有一个，得1分，最高得6分。 （1）须提供上述人员名单（格式自拟）及相关证书扫描件或影印件； （2）须提供供应商为拟委任人员缴纳的2025年1 月以来连续6个月社保证明材料扫描件或影印件。 （3）社保缴费证明（或社保的有效证明材料）指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险中任意一项即可。社会保险的缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构。 （4）以上人员不可兼任。 | 8 |
| 6 | 项目实施方案 | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的综合进度规划进行评分。①方案内容完整（包含供货计划、安装计划、安装技术规范、验收方案等）科学合理的，具备针对性，得5分；②方案内容简单、科学合理性一般的，得3分；未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的安全管理方案进行综合评分。①方案内容完整、参数齐全且性能较高的（包括高空作业方案、动火作业方案、应急处理方案、安全管理机构设立、施工前的安全教育与培训、安全管理规范等），得5分；②方案内容简单、参数不全且性能较差的，得3分；未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的关于本项目的质量管理方案进行综合评分。①方案内容完整、科学合理的（包括质量管理相关要求，行业的专业性、空调安装建设性方案、如何实施推进的具体措施以及巩固发展方案等等），得5分；②方案内容简单、科学合理性一般的，得2分；未提供的不得分。 | 5 |
| 7 | 项目售后服务保障 | 评标委员会根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分。①方案内容完整、科学合理的，适配本项目实际情况（包括但不限于售后服务内容、培训指导方案、故障解决、响应时间、售后服务人员配置完整性、专业性、维护方式、维护规范性及标准性等），得9分；②方案内容简单、科学合理性一般的，得5分；未提供的不得分。 | 5 |
| 8 |  | 针对项目售后服务期间出现的各类突发情况，按应急方案的实用性与针对性分档评分。①应急方案科学完备、可操作性强，能精准匹配项目潜在突发场景，快速有效解决问题，得4分;②应急方案基本可行，具备核心应对逻辑，可满足基础应急需求但针对性、细致度不足，得2分;③应急方案缺乏合理性，无明确应对措施或措施无法落地，难以应对突发情况，得0分。 | 4 |
| 9 |  | 配备专职售后服务人员大于等于3人的得2分;大于等于2人得1分，少于2人得0分。 (1)须提供供应商为拟委任人员缴纳的2025年1月以来连续6个月社保证明材料扫描件或影印件。 (2)社保缴费证明（或社保的有效证明材料)指的是至少含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险 中任意一项即可。社会保险的缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构。 | 2 |